'92년도 대형건물 전기절약 추진대책 수립

=======================================

동력자원부 전력수급과 500-2753/4

o 동력자원부는 80년대 후반 이후 사회 전반적인 전력화 경향으로 일반용 등

비생산성 부문의 전력소비증가율이 생산부문인 산업용의 소비증가율을

현저히 상회함에 따라 비생산성 전기를 많이 사용하는 대형건물의 전기

이용 합리화를 유도하기 위하여 '92년도 대형건물 전기절약 추진대책을

수립하였다.

o 동력자원부가 대형건물 전기소비절약 추진대책을 별도로 수립 추진하게 된

것은 '89년 이후 건축경기의 호황으로 건축 허가면적이 급격히 증가하여

일반용 전기소비가 급격히 증가되고 있기 때문에 대표적인 100개의 대형

건물에 대한 전기소비절약을 중점 추진하여 이를 일반건물 및 국민에 전기

소비절약을 확산토록 하기 위한 것이다.

o '92년도 대형건물 전기절약 추진대책은 '91년도 중점관리 대상건물 40개

보다 범위를 확대하여 100개 건물 대상으로 하고 있으며 이들 건물의 연간

전기소비량은 일반용 총전기소비량의 8%를 차지하고 있다.

o 동력자원부는 이들 대형건물에 대하여 자체적인 전기소비절약 계획을 수립

하여 추진토록 하는 한편 단기적으로는 하절기 중심의 한시적 전기절약의식

을 불식시키기 위한 지속적인 자체홍보실시, 전력원단위 설정관리 등을

권장하고, 장기적으로는 전기절약 시설 및 설비투자에 관한 경제성 분석

자료 확보 및 보급을 통하여 시설 및 설비개체 등을 유도해 나감은 물론

조명, 냉난방설비, 동력설비, 수배전설비 등 부문별로 전기절약 추진사항

을 종합 정리하여 전기절약 실무에 참고하도록 하였다.

o 이에 따라 호텔, 백화점 등 유사건물별 절전가능 사항을 발굴하여 건물별

사업자단체를 통하여 전기절약 정보를 동종업계에 전파하므로서 여타 건물

에서도 절전수범사례를 참조하여 전기소비절약에 동참할 수 있도록 유도해

나갈 계획이다.

o 또한 이들 대형건물에 대하여는 한국전력공사, 한국전기안전공사, 에너지

관리공단으로 하여금 절전지도활동반을 편성하여 중점 지도해 나가도록

하고,

o 특히 전기절약 일일점검표 및 전력설비관리 자기진단요령을 작성하여 활용

토록 함으로써 전기절약 업무 담당자 및 전기설비관리 담당자의 전기절약

업무 추진을 실질적으로 확보할 수 있는 방안을 강구하였다.

< 참고 >

용도별 전력소비현황

-------------------

(단위 : 백만KWH)

==================================================================

연도  1989  ------   1990  ------   1991  ------   1992  ------

구분           구성비         구성비         구성비  (전망) 구성비

------------------------------------------------------------------

주택용  14,476  17.6   16,940  17.9   18,614  17.8   20,614  17.7

(15.0)         (17.0)          (9.8)         (10.7)

------------------------------------------------------------------

일반용  10,182  12.4   12,626  13.4   14,651  14.0   16,785  14.4

(20.0)         (24.0)         (16.0)         (14.6)

------------------------------------------------------------------

산업용  55,636  67.7   62,840  66.6   68,759  65.9   76,289  65.5

(7.8)         (12.9)          (9.4)         (11.0)

------------------------------------------------------------------

기  타   1,898   2.3    1,964   2.1    2,350   2.3    2,712   2.4

(14.5)          (3.4)         (19.6)         (15.4)

------------------------------------------------------------------

계    82,192 100.0   94,370 100.0  104,374 100.0  116,400 100.0

(10.6)         (14.8)         (10.6)         (11.5)

==================================================================

주 : (  )내는 전년대비 증가율임.

* 일반용 전력소비증가율은 연평균 전력소비증가율을 현저히 상회하여

왔음

* 일반용 전력소비의 구성비는 지속적인 증가세를 시현

* 100개 대형건물의 전기사용량은 1,182백만KWH로서 일반용 전력소비량

의 8.0%임 ('91 기준)

건축허가 연면적 현황

--------------------

(단위 : 천제곱미터)

==================================================================

연도   1987    1988    1989    1990   1991   1992.1    계

용도

------------------------------------------------------------------

주  택  용  21,639  30,162  47,510  70,927  59,060  7,247  236,545

------------------------------------------------------------------

상  업  용  13,375  16,328  26,061  26,409  25,620  1,019  108,812

------------------------------------------------------------------

공  업  용   7,995   9,413   9,034  10,570  11,280    651   48,943

------------------------------------------------------------------

문교사회용   3,438   3,586   4,026   5,106   5,192    334   21,682

------------------------------------------------------------------

기      타   1,536   1,307   1,986   3,408   4,032    443   12,712

------------------------------------------------------------------

계      47,983  60,796  88,617 116,420 105,184  9,694  428,694

==================================================================

* 1980년대 후반 이후 건축허가 연면적은 급격한 증가세를 시현

[ 목      차 ]

I.  '91년도 추진실적 평가

II. '92년도 건물 전기절약 추진계획

1. 추진목표

2. 필요성

3. 기본추진방향

4. 세부추진대책

가. 장단기 추진사항

나. 부문별 추진사항

5. 추진체계 및 세부추진 일정계획

가. 추진체계

나. 세부추진 일정계획

6. 행정사항

(첨부 1) : 분야별 우수 절전 사례

(첨부 2) : '91년도 계획수립 전기다소비 40개 업체 명단

(첨부 3) : '92년도 절전계획 작성양식

(첨부 4) : 전기절약 일일 점검표

(첨부 5) : 전력설비 관리현황 자기진단표

(첨부 6) : 한국통신 1991년도 추진계획

(첨부 7) : 건물부문 전기절약 참고자료

I. '91년도 추진실적 평가

< 총 평 >

전력수급의 차질이 우려됨에 따라 여름철 최대수요억제 및 불필요한

전력의 사용을 억제하기 위하여 40개 주요 대형건물을 선정하고, 절전

종합계획을 수립 추진하게 하므로서 이들 건물에 대한 전기소비절약의

기틀을 마련하였음.

< 참여건물 >

업무용   호  텔   백화점   병  원   학  교   공공용   기  타

------   ------   ------   ------   ------   ------   ------

17        7        4        3        3        5        1

1. 잘된 점

o 그동안 정책의 손길이 미치지 못하였던 대형건물에 대한 종합적인

절전대책을 수립하게 하므로서 절전 수범건물로 유도

o 건물별로 여름철 최대수요억제를 위하여 자체계획에 의거 자가발전

으로 일부 전력수요 충당

o 홍보물 자체제작 및 구내방송 등 적극적인 홍보 실시로 절전의식 확산

o 저효율 전기기구를 고효율 기구로 대체 추진

2. 미흡한 점

o 구조적 절전이 되는 투자에 의한 절전사례 미흡

o 최고경영자의 관심부족 및 전기설비담당자에 대한 사기앙양대책 미진

o 40개 건물을 대상으로 추진한 결과 여타 건물에 대한 절전확산 불충분

- 타건물의 우수절전사례 인지도 및 보급전파 미약

o 전기설비 운전원의 전기절약 전문지식 제한

o 현장에서 응용하기 쉬운 절전사례집 부족

* 별첨 1 : 분야별 우수 절전 사례

별첨 2 : '91년도 계획수립 전기다소비 40개 업체 명단

II. '92년도 건물 전기절약 추진계획

1. 추진목표

o 전기소비가 많은 호텔.백화점 등 대형건물의 절전을 중점 추진하므

로서

o 전기소비절약의 효과를 가시화하여 절전 분위기를 확산하고

o 여타 건물에서도 절전수범사례를 참조하여 전기소비절약에 동참할 수

있도록 함.

2. 필요성

o '92년도 최대전력수요는 '91년에 비하여 2,210천KW 증가(11.6%)가

예상되나 발전소 건설은 1,985천KW(하계기준) 증가에 그쳐 전력수급

사정은 '91년보다 악화될 전망임.

< 전력수급 전망, 천KW >

시설용량   공급능력   최대수요   예비전력   공급예비율

--------   --------   --------   --------   ----------

23,111     21,857     21,334       523        2.5%

o 특히 산업의 고도화.정보화 등 사회 전반적인 전력화 경향으로 일반용

등 비생산성 부문의 전력 소비 증가율은 생산부문인 산업용의 소비

증가율을 현저히 상회하여 왔으며, 이와 같은 현상은 '92년도에도

지속될 전망임.

o 따라서 전기를 많이 사용하는 일반용 건물의 전기절약 실천 가능 사항

을 발굴하고, 하계 절전사항을 범용적으로 활용토록 유도하여 대형

건물의 전기사용 합리화를 확대하여야 할 필요성이 있음.

용도별 전력소비현황

-------------------

(단위 : 백만KWH)

==================================================================

연도  1989  ------   1990  ------   1991  ------   1992  ------

구분           구성비         구성비         구성비  (전망) 구성비

------------------------------------------------------------------

주택용  14,476  17.6   16,940  17.9   18,614  17.8   20,614  17.7

(15.0)         (17.0)          (9.8)         (10.7)

------------------------------------------------------------------

일반용  10,182  12.4   12,626  13.4   14,651  14.0   16,785  14.4

(20.0)         (24.0)         (16.0)         (14.6)

------------------------------------------------------------------

산업용  55,636  67.7   62,840  66.6   68,759  65.9   76,289  65.5

(7.8)         (12.9)          (9.4)         (11.0)

------------------------------------------------------------------

기  타   1,898   2.3    1,964   2.1    2,350   2.3    2,712   2.4

(14.5)          (3.4)         (19.6)         (15.4)

------------------------------------------------------------------

계    82,192 100.0   94,370 100.0  104,374 100.0  116,400 100.0

(10.6)         (14.8)         (10.6)         (11.5)

==================================================================

* 주 : (  )내는 전년대비 증가율임.

3. 기본추진방향

o '91년도 절전 추진실적을 평가.분석하여 절전대책 보완

- 40개 대형건물의 절전사항에 대한 종합적인 정리 및 미흡한 부분

보완

o 유사 건물별 절전가능사항 발굴 및 정보 제공

- 절전 착안사항을 제공하여 자체절전계획 수립.시행 유도

o 건물별 사업자단체를 통하여 동종업계에 전파

- 제한적으로 알고 있는 우수 절전사항을 범용적으로 활용토록 보완

o 주요 대형건물별 절전계획을 조기에 수립하여 하계 전력 성수기에

절전효과를 거둘 수 있도록 조치

- 필요시 지원대책 강구

4. 세부추진대책

가. 장단기 추진사항

1) 단기추진사항

o 한시적 전기절약의식을 불식시키기 위한 지속적인 자체홍보실시

권장

o 에너지절약 계획수립시 전력원단위설정 및 월별 전력원단위 추이

분석 유도

(계량화를 통한 전기절약 추진 : 첨부 1의 사례2 호텔롯데 참조)

o 전기관리전담자(전기관련 자격증소지자) 확보 권장

o 전력설비에 대한 주기적인 자기진단 실시 유도(별첨 5참조)

o 냉방허용대상 및 냉방우선순위설정 실시 유도

o 전기부하통제기준 및 통제대상설정 관리 유도

o 냉방부하 단계별 조정통제계획수립 유도

o 진단계측기 확보 권장(절연저항계, Clamp Meter, Multi Tester,

고저압검전기, Earth Tester, 조도계 등)

2) 장기추진사항

o 전기절약시설 및 설비투자에 관한 경제성 분석자료 확보 및 보급

을 통하여 시설 및 설비개체 유도

- 축열.축냉시스템 채택(냉.온수축열 및 빙축열시스템 등을 이용

심야전력 활용)

- 건물용 소형 열병합발전시스템 도입(Mini - C.H.P시스템

- 회전수제어인버터(V.V.V.F) 설치

- 가변풍량 및 가변수량제어방식 채택

o 전력사용설비의 효율적 관리 유도

- 전력사용설비의 관리방안에 관한 자료 확보 및 보급

o 건물 전기에너지관리진단 실시 유도

- 근원적 전기손실요인을 도출하고 이에 대한 대책을 강구하도록

권장

나. 부문별 주요 절전 추진사항

1) 조명

o 조명자동제어시스템 채택

- 광센서이용 창측전등 소등

- 광센서에 의한 자동조도조절기 설치

o 국부/전체 조명방식 채택

- 창가측 전등의 조명스위치 분리설치(자연광 최대활용)

o 고효율 절전형 조명기기 구입 사용

- 절전형 전자식안정기 채택

- 백열등은 전구형 형광등으로 교체

- 수은등은 메탈할라이드등.나트륨등으로 교체

o 숙박시설은 ROOM KEY에 의한 전원점멸장치 채택

2) 승강기

o 엘리베이터 3층 이하 운행정지 및 3층 이상 격층제 운행

- 3인 이상 함께타기 권장

o 승강기내 조명등 심야자동점멸

o 승강기 운휴시 MAIN S/W OFF (무부하손실 전력절감)

o 화물용승강기는 최대수요시간대인 주간을 피하여 야간사용유도

o 승강기 절전운휴 및 운행대수 제한

o 에너지절약형 인버터(V.V.V.F.) 부착 운행

3) 냉난방설비

o 냉방기기의 효율적 유지관리

- 외기온도에 따라 냉각휀의 기동.정지

- 냉동기와 냉각탑의 연동제어

- 냉수의 온도제어는 출구측 일정제어방식에서 입구측 일정제어

방식으로

- PACKAGE AIR CONDITIONER의 필터, 냉각코일, 응축코일 등의

주기적인 청소

- 적정 냉매압력유지 (고압 : 18 - 21KG/제곱센티미터,

저압 : 4 - 6KG/제곱센티미터)

- 냉매배관의 길이는 가능한 짧게 (압력손실로 인한 효율저하

방지)

- 냉동기 순환펌프 용량의 적정화를 통한 효율향상 (과부하 방지)

- 노후 COMPRESSOR 교체 및 윤활유 보충

- 항온항습기의 적정실내 온.습도유지

- 흡수식.가스직화식 또는 스팀사용 2중효용식 냉동기 채용

- 응축기 및 증발기 필터 청소유지

- 야간외기 유입으로 냉각효과 증대

- 불필요한 냉방배관차단 및 냉방배관보수

o 지하수개발 저온 냉각수 공급(COOLING TOWER 가동시간 단축)

o 에어콘사용 부제실시

4) 동력설비

o 전동기의 부하측정관리(5HP 이상)

o 공조기의 효율적 유지관리

- 가변풍량 및 가변수량 제어방식 채택

- FAN 모터 전원에 회전수제어 인버터(V.V.V.F) 설치

- 실내온도 및 이산화탄소 농도에 의하여 풍량조절

- 필터의 주기적 청소 및 전기집진방식채택(FAN의 정압감소)

- 공운전방지를 위한 개폐장치는 조작하기 쉬운 곳에 부착

o 직수이용으로 고가수조용펌프 동력 절감

o 동력펌프의 야간사용

o 방열기(라디에터)의 개폐는 일괄제어방식으로

5) 수배전설비

o 수전변압기 용량의 적정화(변압기 무부하손실 절감)

o 계절별 변압기 운용대수 조절

- 냉방전용 변압기의 하절기외 휴지(<> - <>결선 --> V - V결선)

o 회로별 부하측정관리

o 부하말단 및 변압기 2차측에 콘덴서를 설치하여 역률개선

(변압기 및 선로계통 저항손실 절감)

- 부하측 역률 : 90 - 95%, 수전단측 역률 : 95 - 99% 유지

o 변압기의 용도별 분리설치(냉동기 전원용 등)

o 고효율 변압기 채택(몰드변압기 또는 아몰퍼스변압기)

o 사용전압은 용도별로 분리하여 사용

- 전력용 : 380 - 440V

- 조명용 및 전열기구용 : 220V로

6) 하절기대책

o 냉방기준온도준수(26도씨 - 28도씨)

o 최대수요전력 감시제어시스템 채택

o 최대전력시간대 최대전력 기록유지관리

o 냉방허용대상 및 냉방순위 설정관리

o 전기부하통제기준 및 통제대상 설정관리

o 냉방부하의 단계별 조정통제

7) 상시유지사항

o 전등의 반사갓청소 및 교체

o 네온사인.옥외간판 및 가로등 점등시간 단축

o 외등의 격등제 실시

o 보안등 절전관리철저

o 전기절약 일일점검 실시

o 중식시간 및 퇴근시 소등철저

o 퇴근시간 1시간전에 냉방기 가동중지

o 일몰 및 일조전 외기이용 냉방

o 화장실.계단 등 불필요한 조명 소등

o 엘리베이터홀 격등제 실시

o 전기스위치별 절전책임자 지정운영

8) 기타

o 전기관리전담요원 확보 및 진단계측기 확보(절연저항계, CLAMP

METER, MULTI TESTER, EARTH TESTER, 고저압검전기, 조도계 등)

o 전력원단위 설정관리

- 계획수립시 전력원단위 설정

. 단위면적당 전력사용량

. 용도별 전력원단위 설정(동력부문, 조명부문, 냉방부문 등)

. 월별 전력원단위 추이분석

o 건물전기에너지 관리진단 실시

o 전기설비의 주기적인 성능검사 및 안전검사 실시

o 에너지관리위원회 운영의 내실화

o 건물 군관리 자동화시스템 도입

o 건물 열병합발전시스템 채택

o 전산전력이용합리화(DRY COOLER, 3-WAY 멀티시스템)

5. 추진체계 및 세부추진 일정계획

가. 추진체계

+------------+  .대형건물 절전추진

|            |   종합

| 동력자원부 |  .절전계획 수립 및

|            |   전파

+------------+

계획    절전

수립    계획

요청    통보

+--------------+          +--------+

.절전지도반  |한국전력공사  | 절전지도 |  전기  | .자체 절전

편성        |에너지관리공단| -------> | 다소비 |  계획 수립

.절전 지도   |전기안전공사  |          |  건물  | .자체 절전

활동 전개   +--------------+          +--------+  시행

^                       ^

|                       |

+---------------+          +-----------+

|에너지 관련기관|          |사업자 단체|

|               |          |절전 활동  |

+---------------+          +-----------+

나. 세부추진 일정계획

==================================================================

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12

------------------------------------------------------------------

o '91년도 추진        -

실적분석 및

평가

- 수범사례발굴

및 부진사항

보완

o '92년도 추진           -

계획 수립

o 계획수립대상            -

업체 계획

수립

o 종합계획수립                --

o 사업자단체를                    --  --  --  --

통한 전파

o 전기절약실태                            --  --

점검 및지도

==================================================================

6. 행정사항

o 주요 건물에 대하여 '92년도 전기절약 추진계획을 수립요청

(별첨 3 양식 참조)

- 전기절약일일점검표(첨부 4) 및 전력설비관리현황 자기진단표

(첨부 5)를 활용

o 각종 지원정책 수립시 지속홍보

(첨부 1)

분야별 우수 절전 사례

---------------------

사례 1 : 연세대학교

-------------------

1. 냉방허용대상 및 냉방순위설정

o 1순위 : 필수적으로 냉방을 요하는 정밀실험기기, 컴퓨터보호 및

유지용

o 2순위 : 후생복지시설, 하절기 교육시설, 특수교육시설

o 3순위 : 도서관, 대학독서실, 전문독서실

o 4순위 : 공연장소, 행사장소, 세미나실, 회의실

2. 시설별 냉방시간조정

==================================================================

시 설 별   중앙도서관   특수교육시설  후생복지시설  컴퓨터실 등

------------------------------------------------------------------

냉방시간  10:30-17:30   강의시간 중    09:00-19:00  09:00-17:30

==================================================================

3. 냉방부하 5단계 조정통제

==================================================================

단계별         통 제 기 준                통 제 대 상

------------------------------------------------------------------

1 단계   전력피크치 3,000Kw 미만    냉방부하 전력통제 없음

2 단계   전력피크치 3,100Kw 이상    행정부서, 의대, 치대, 간대

3 단계   전력피크치 3,200Kw 이상    일반병동

4 단계   전력피크치 3,300Kw 이상    외래, 암센타

5 단계   전력피크치 3,400Kw 이상    비상용발전기 가동(전력피크치

3,000Kw 미만 조정)

==================================================================

4. 전기부하통제기준 및 통제대상설정관리

==================================================================

조치   통제기준      점검       통제대상            조치내용

순서                 시간

------------------------------------------------------------------

1  총부하 5,000   매시간  1.보고하여 조치받음  1.사무실 즉시보고

Kw이상 상승시

2.하절기 냉방기      2.의료원에 발전기

운전상황측정표에     가동하여 부하

기록                 통제에 대비요청

2  총부하 5,500   수  시  1.엘리베이터 운행    1.사무실 즉시보고

Kw 상승시                중지

2.의료원에 발전기

2.양수장 펌프가동      가동하여 부하

통제                 조절토록 요청

3.양수장 펌프는

야간에 가동

3  총부하 6,000   수  시  1.과학관 냉방설비    1.사무실 즉시보고

Kw 접근시                차단

2.백주년기념관       2.의료원 발전기

냉방기 차단          가동

3.의료원 냉방부하

일부 통제요청

4  총부하 6,500   수  시  1.언어연구원 냉방기  1.사무실 즉시보고

Kw 접근시                1대 차단

2.음악대학신관 냉방  2.의료원 발전기

기 차단              가동

3.알렌관 냉방기 차단

4. P-A/C 차단

5.의료원 냉방기 차단

5  총부하 7,000   수  시  1.중앙도서관 냉방기  1.사무실 즉시보고

Kw 접근시                차단

2.언어연구원 냉방기  2.의료원 발전기

차단                 가동

3.의료원 냉방기 차단

==================================================================

사례 2 : 호텔롯데

-----------------

1. 연도별 전력원단위 설정 및 관리

==================================================================

목    표              실    적

구  분     단위  --------------------------------------------

1989        1990      1989        1990

------------------------------------------------------------------

연  면  적  제곱미터   154,389    154,389    154,389    155,396

객실판매수     실      367,256    370,000    367,256    372,116

매  출  액   백만원     63,410     68,000     63,410     67,460

------------------------------------------------------------------

전력  합    계   KWH  29,293,417 30,172,220 29,293,417 31,407,424

사용  한전수전   KWH  20,265,676 20,277,810 20,265,676 18,745,924

량   자가발전   KWH   9,027,741  9,894,410  9,027,741 12,661,500

------------------------------------------------------------------

전기  합    계  천원   1,889,145  1,923,547  1,889,145  1,694,876

요금  한전수전  천원   1,540,394  1,541,316  1,540,394  1,203,863

자가발전  천원     348,751    382,231    348,751    491,011

------------------------------------------------------------------

전력  사 용 량  KWH/     189.7      195.4      189.7      202.1

원           제곱미터

단위            KWH/      79.8       81.54      79.8       84.4

제곱미터

------------------------------------------------------------

금    액  원/       12,236     12,459     12,236     10,907

제곱미터

원/실       5,144      5,199      5,144      4,555

------------------------------------------------------------------

전기요금       %         2.98       2.83       2.98       2.51

/ 매출액

==================================================================

* '89년 이후 5개년계획을 수립하여 전력원단위 추이 분석

2. 연도별 전력원단위 설정 및 관리

==================================================================

1  월                2  월

구  분     단위    ------------------------------------------

1991   1990     %    1991    1990     %

------------------------------------------------------------------

연  면  적  제곱미터  155,396 155,396   -   155,396 155,396    -

객실판매수     실      28,055  28,484   -1   28,078  26,566   -5

매  출  액    천원      5,840   4,245  -37    4,964   4,860    2

------------------------------------------------------------------

전력  합    계   KWH      1,903   1,588   19    1,556   1,848  -15

사용  한전수전   KWH        793     505   14      281     854  -67

량   자가발전   KWH      1,110   1,538  -27    1,275     993   28

------------------------------------------------------------------

전기  합    계  천원    102,591 107,814   -4   85,109 102,852  -17

요금  한전수전  천원     59,563  48,361   23   35,154  65,223  -46

자가발전  천원     43,028  59,453  -27   49,955  37,629   32

------------------------------------------------------------------

전력  사 용 량  KWH/      12.2    10.2    19    10.0    11.9   -16

원           제곱미터

단위            KWH/      67.8    55.7    21    57.4    67.5   -20

제곱미터

------------------------------------------------------------

금    액  원/         660     693   -4      547     662  -17

제곱미터

원/실      3,656   3,785   -3    3,031   3,871  -21

------------------------------------------------------------------

전기요금       %         1.75    2.54          1.71    2.12

/ 매출액

==================================================================

* 3월이후는 지면관계상 생략

(첨부 2)

'91년도 계획수립 전기다소비 40개 업체명단

-----------------------------------------

[단위 : 사용량(천KWH), 계약전력(KW)]

==================================================================

순위   업체명             소재지       연  간    계 약     비 고

사용량    전 략

------------------------------------------------------------------

1  한국무역협회      서울시 강남구    76,690   30,000   임    대

2  서울지방항공      서울시 강서구    44,357   19,600   항공관리

3  대한생명보험      서울시 영등포    42,090   11,724   사 무 실

4  롯데호텔          서울시 중  구    34,507   13,000   호    텔

5   LG 유통          서울시 영등포    33,268    8,758   빌    딩

6  농수산물센타      서울시 송파구    27,229    4,739   시    장

7  서울 대학교       서울시 관악구    25,439    9,000   국립대학

8  증권 거래소       서울시 영등포    20,576    7,000   증    권

9  워커힐            서울시 성동구    19,873    7,000   호    텔

10  연세 대학교       서울시 서대구    19,057    6,250   학교법인

11  (주)대우          서울시 중  구    18,638   10,025   사 무 실

12  서울대 병원       서울시 종로구    18,623    8,985   종합병원

13  롯데 백화점       서울시 중  구    17,843    7,000   백 화 점

14  동양빌딩          서울시 중  구    17,048    9,359   빌    딩

15  한양 대학교       서울시 성동구    16,326    5,990   학교병원

16  삼성 본관         서울시 중  구    15,465    6,883   사 무 실

17  현대 건설         서울시 종로구    15,142    3,844   사 무 실

18  미라마 관광호텔   서울시 용산구    14,434    5,500   호    텔

19  롯데 월드         서울시 송파구    14,432    8,000   백 화 점

20  신한 은행         서울시 중  구    14,378    5,309   은    행

21  힐튼 호텔         서울시 중  구    14,357    5,703   호    텔

22  한국외환은행      서울시 중  구    14,310    5,903   은    행

23  한국방송공사      서울시 영등구    13,900    4,000   방    송

24  대한교육보험      서울시 종로구    13,899    6,405   사 무 실

25  삼풍 백화점       서울시 서초구    13,343    5,500   상    가

26  라마다 르네상스   서울시 강남구    12,986    3,500   호    텔

27  국제상사          서울시 용산구    12,569    6,906   사 무 실

28  서울중앙병원      서울시 송파구    11,875    6,900   병    원

29  한국통신공사      서울시 종로구    11,803    2,422   전신전화

30  농협중앙회        서울시 중  구    11,615    3,650   금    융

31  서울고속터미널    서울시 서초구    10,852    5,927   터 미 널

32  현대 백화점       서울시 강남구    10,595    4,657   백 화 점

33  경희 의료원       서울시 동대문    10,448    5,700   병    원

34  스위스그랜드호텔  서울시 서대문    10,339    2,756   호    텔

35  한양화학          서울시 중  구    10,201    4,653   사 무 실

36  대한주택공사      서울시 중  구    10,055    5,973   사 무 실

37  진로유통          서울시 서초구     9,989    3,500   백 화 점

38  한국은행          서울시 중  구     9,639    5,907   중앙은행

39  안국화재해상보험  서울시 중  구     8,996    5,000   보    험

40  신세계 백화점     서울시 중  구     7,215    4,000   백 화 점

==================================================================

(첨부 3)   '92년도 절전계획 작성양식 생략

(첨부 4)   전기절약 일일 점검표 생략

(첨부 5)   전력설비 관리현황 자기진단표 생략

(첨부 6)

전기절약 추진계획

-----------------

1. 계획수립 목적

가. 최근 전기소비의 급증에 따른 전기공급 부족사태의 사전대비, 특히

하절기 낮시간대의 전력수요 집중화를 방지

o 가급적 하절기 피크타임대(14:00 - 16:00)의 전기소비를 피하고,

하루중 평균화된 전기소비를 유도

나. 전기절약을 통하여 에너지절약의 활성화 정착을 도모

2. 기본방향

가. 경제적인 전력사용

나. 하절기 전력수요 억제

다. 전기절약의 생활화

3. 주요 추진사항

가. 전력사용의 합리화

나. 하절기 냉방수요 억제 및 냉방기 관리 철저

다. 하절기 피크타임대 전기소비 절약

라. 전기절약 전담요원 지정운용

마. 입주자(임대) 절전관리 철저

바. 지도점검 실시

사. 절전교육 및 홍보

4. 세부추진 계획

==================================================================

추진과제             세 부 추 진 내 용             시기  기대효과

------------------------------------------------------------------

가.전력     1) 계약용량의 적정화                    연중  전력사용

사용의                                           계속  경제성

합리화    가) 계약용량을 최대전력을 감안 최소화        제고 및

나) 부하용량의 평준화                        절약

다) 고효율 변압기사용 및 저부하 운전

지양(적정부하율 : 60 - 80%)

라) 계절별 부하적용으로 계약용량의

적정화

2) 수전설비의 효율적 운용               연중  전력사용

계속  경제성

가) 변압기 뱅크의 적정화 : 변압기            제고 및

용도별 분리설치 및 대수제어              절약

(부하에 따른 설비의 효율적

사용으로 부하손실 감소)

나) 집중정밀 점검 및 이동정비 철저

: 지역 PMC 장비 활용

3) 전력관리 운용방법 개선               연중  전력사용

전력원단위 감소방안 강구 : 단위      계속  경제성

전력량에 대한 전기요금을 가장 적게         제고 및

부담하도록 운용관리                        절약

가) 월 회선당 소모되는 전력량

나) 월 건물면적당 소모되는 전력량

다) Kwh당 전력요금

4) 전기누전 일소                        연중  전력사용

계속  경제성

가) 전등, 전열 사용이 많은 분전반            제고 및

분기회로에는 과전류겸용 누전             절약

차단기 설치

나) 전기기구 사용통제 (전기곤로,

커피포트 등)

o 특별한 경우 사용시는 입력단에

반드시 누전차단기 설치

5) 역률관리방법 개선                    연중  전력사용

계속  경제성

가) 사용전력량에 대한 역률 95% 이상          제고 및

유지                                     절약

나) 역률 개선용 콘덴사는 부하말단에

설치

나.하절기   1) 하절기 냉방기준 온도 준수 :          하절  전력사용

냉방        26도씨 - 28도씨                      기   량 감소

수요                                                   냉방효율

억제 및                                                향상

냉방기   2) 냉방기의 효율적 운전                  "

관리

철저      가) 중식시간과 퇴근 1시간전 가동억제

나) 아침과 저녁 선선한 때 가동억제

다) 냉방기 가동효율 최대유지

o 단계적으로 냉각온도를 조절하는

방식으로 이용

o 최대효율이 발휘되기전 가동을

중지하는 사례지양

라) 기준치에 의한 운전, 관리 및 주기

적인 효율측정 실시

마) 냉각 순환펌프에 냉각수조절장치

설치 검토

3) 냉방설비 관리철저                    하절  냉방효율

기   향상

가) 설비 및 배관보은

나) 정기적인 성능검사 실시

다) 저효율설비를 절약형으로 합리적 교체

라) 냉각코일 스케일 제거

마) 냉매의 수분 및 불응축 가스 제거

바) 성능 저하휠타의 장기간 사용 금지

사) 이중냉방금지(선풍기 등 사용금지)

아) 불필요한곳 냉방배관 차단

4) 공조설비 관리철저                    연중  냉방효율

계속  향상

가) 외기취입량 조절

o 공조시 외기취입량 감소

o 예냉시 외기취입 중지

o 이산화탄소 농도에 의한 외기취입량

조절(이산화탄소 감지기 이용)

o 일과후 실내공기 배기 및 외기취입

(NIGHT PURGE)

나) 미사용개소 공조정지(가변 풍량조절

댐퍼 설치 운영)

다) 불필요한 공조시간 단축

라) 적정 실내습도 유지 : 40% - 60%

다.하절기   1) 엘레베이터 운행 제한 철저이행        연중  전기절약

피크                                             계속  및 수요

타임대    가) 4층 이하 운행금지                        집중화

전기      나) 5층 이상은 격층제 운행                   방지

소비

절약     2) 조명관리 철저

가) 실내조도 적정유지 : 300록스 유지   연중  전기절약

계속  및 수요

나) 조명등의 합리적 사용                     집중화

방지

o 사무실별 관리책임자 지정운용

o 조명등기구 및 반사갓 주기적 청소

o 불필요한 조명등 소등 및 주간점등

최대한 억제

- 화장실, 복도, 계단 등 격등제 실시

및 조도하향 조정

- 창측 및 비근무장소 소등

- 점심시간 소등

다) 조명설비개선

o 고효율 광원 채택

- 기존 백열등 고효율등(장미전구등)

으로 교체

o 자연광 최대이용

- 창가측 전등에 개별스위치 부착

- 광센서에 의한 자동조도조절기 설치

o 적외선 스위치 설치(창고, 복도 등)

o 전자식 안정기 및 절전기 설치

o 숙박시설은 ROOM KEY에 의한 전원

점멸장치 설치 검토

(연수원, 도고수련관)

3) 전동기(모타) 운전효율향상            연중  전기절약

계속  및 수요

가) 전동기의 선간전압 불평형 방지            집중화

나) 공회전방지로 역률 저하 및 전력           방지

손실 방지

다) 정격용량의 전동기 사용으로 저부하

운전지양 (75 - 100% 유지)

라) 자동급수 가능지역은 수압이용 급수

(펌프사용 금지)

마) 용수펌프 사용을 낮 피크타임대를

피하여 야간에 사용

4) 피크치 전력저감 대책강구             연중  전기절약

계속  및 수요

가) 에너지 다소비시설 피크타임대를           집중화

피하여 가동                              방지

나) 냉방기 순위별 단계적 가동으로 최대

수요 전력 억제

다) 최대수요전력 초과시 발동발전기 가동

라) 발동발전기 시운전시 부하전원 공급

5) 부하율 개선으로 가동률 향상          연중  전기절약

계속  및 수요

가) 연간, 월간, 일간 부하율 사용상태         집중화

및 관리분석 철저                         방지

6) 수영장시설은 사용인원에 따라 여과기

가동시간 조정운용 (도고수련관)         "      "

7) 사무용기기 절전 : 불사용시 코드 분리   "      "

라.전기     1) 각국별 전기안전관리 담당자를 책임자  연중  절약의

절약        로 지정 전원시설 점검 실시           계속  생활화

전담

요원     2) 각사무실별 에너지관리 책임자 지정

지정        운용

운용

가) 사무실별 정.부책임자 지정 일일점검

실시

나) 매주 화요일은 "에너지점검의 날"로

지정 중점 점검실시

다) 주요 점검사항

o 중식시간 소등 이행상태

o 불필요등 소등 이행상태

o 사무기기 절전 실천 상태

o 무단전기기구 사용여부

o 조명등 청소이행 상태

o 적정실내온도 준수 여부

마.입주자   1) 입주자에 대한 하절기 절전 협조       연중  전력낭비

(임대)      요청                                 계속  요인제거

절전관리

철저     2) 전력사용량 공동분석 절전대책 강구      "      "

바.지도     1) 본사                                '91.5  절약의

점검                                              -    내실화로

실시      가) 대상                              '91.6  실질적인

o 각지역사업본부 : 10개기관               절약성과

o 직할 및 현업국 : 16개기관               거양

나) 점검자 : 본사에너지절약 특별전담반

다) 점검사항

o 에너지절약 추진현황

o 하절기 에너지절약 이행실태

o 에너지절약기법 현장 기술지도

2) 사업본부 : 자체계획수립 산하기관점검

3) 직할 및 현업국 : 자체계획수립 시행

사.절전     1) 교육

교육                                             하절  전기절약

및        가) 중점내용                            기   의 생활

홍보         o 정부의 하절기 절전시책                  화 및

o 전기절약을 위한 실천사항                절약의식

확산보급

나) 교육대상

o 각급기관 : 소속직원 및 가족

(직원가족세미나)

o 연 수 원 : 정신교육 및 직무

교육 입교자

2) 홍보

가) 구내방송실시 : 전기관

나) 절약표어 및 포스터 등 홍보물 부착

다) 시행문서에 하절기 전력소비 절약표어

==================================================================

(첨부 7)

건물부문 전기절약 참고자료

--------------------------

1. 전기사용제한에 관한 기준 및 방법

(동력자원부 고시 제92-6호)

2. 전력사용기기 관리방법

가. 냉방기 관리방법

나. 공조설비 관리방법

3. 기기별 특성비교

가. 냉방기기의 특성비교

나. 안정기의 특성비교

다. 조명기기의 특성비교

라. 가로등 광원의 특성비교

4. 전력사용기기의 경제성 비교

가. 조명기기의 경제성 비교

나. 흡수식 냉동기의 경제성 비교

5. 최대 수요전력 감시제어 시스템

6. 냉동기 성능 산출방법

7. 심야전력 요금제도

8. 가스냉방기 및 빙축열기 보급촉진 지원안내

9. 주요시설별 조도기준

1. 전기사용제한에 관한 기준 및 방법

(동력자원부 고시 제92-6호, '92.1.24)

1. 사무실 및 일반공장의 백열등 사용을 금지한다. 다만, 다음의 장소는

예외로 한다.

가. 설계.제도.계산 등 정밀작업을 요하는 장소

나. 인쇄.섬유.염색 등 대상품의 색을 판별할 필요가 있는 장소

다. 천정높이가 10m 이상인 장소 또는 내부온도가 0도씨 이하의 장소

라. 부식성 또는 폭발성가스가 발생하는 장소

2. 승강기는 3층 이하 운행을 금지하고 4층 이상은 격층으로 운행하여야

한다. 다만, 병원.관광호텔, 아파트 및 화물용은 예외로 한다.

3. 옥외광고선전용 투광기의 전기사용을 금지한다.

4. 일반사설체육시설의 옥외 야간조명사용을 금지한다.

다만, 정구장.골프연습장 및 스키장은 일몰후부터 22:00까지 사용은

예외로 한다.

5. 소형조명전구를 이용한 광고물의 옥외사용을 금지한다.

6. 광고선전용 옥외간판은 업소당 1개를 제외하고는 전기사용을 금지한다.

다만, 옥외광고물 등 관리법령의 규정에 의하여 도로의 곡각지점이나

건물의 1층 출입구 양측의 경우는 예외로 한다.

7. 네온사인은 24:00 부터 익일 일몰시까지 옥외 전기사용을 금지한다.

다만, 다음의 경우는 예외로 한다.

가. 의료기관.약국.역.터미날.전국규모의 도소매시장

나. 외국군 주둔지역 및 숙박업소 등의 업소안내용

다. 공익을 위한 안내용

8. 전자식전광판은 24:00 부터 익일 일몰시까지 옥외 전기사용을 금지한다.

다만, 다음의 경우는 예외로 한다.

가. 의료기관.약국.역.터미날.전국규모의 도소매시장

나. 외국군 주둔지역 및 숙박업소 등의 업소안내용

다. 공익을 위한 안내용

라. 언론기관의 전자식전광판의 경우 일출시부터 24:00까지 사용

9. 제7항 및 제8항의 규정에 불구하고 다음의 네온사인 및 전자식전광판

으로서 이 고시 시행이후에 설치된 것은 전기사용을 전면 금지한다.

가. 옥상.지주 또는 건물의 벽면 등에 설치하여 특정상품이나 회사를

선전하기 위한 네온사인 및 전자식전광판

나. 언론기관의 전자식전광판

10. 시.도지사가 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항 내지 제9항의

규정에 불구하고 예외로 할 수 있다.

< 부칙 > 이 고시는 1992년 1월 24일부터 시행합니다.

2. 전력사용기기 관리방법

가. 냉방기 관리방법

1) CHILLER (터보, 왕복동, 흡수식)

o 냉수온도 1도씨 저하시 3-4%의 냉동기 소비전력이 증가하므로 냉수

온도를 가능한 높게 유지하여야 하며 냉수출구온도 일정제어방식을

입구온도제어방식으로 변경하는 것이 바람직함.

o 냉각수온도 1도씨 상승시 1.5 - 3% 정도 냉동기 소비전력이 증가하

므로 쿨링타워의 성능이 저하되지 않도록 충진재 또는 노즐이 양호

한 상태로 유지될 수 있도록 관리하여야 하며

o 주기적으로 냉매 보충 및 윤활유교체로 냉동기 성능의 저하를 막아

야 하며

o 냉수 및 냉각수 코일을 주기적으로 세관하여 냉매와 물의 열교환

능력저하를 방지하여야 한다.

2) 팩케이지 에어콘

o 노후 Compressor 교체

o 윤활유 보충

o Air Filter의 주기적인 청소 : 50도씨 이상의 온수로 세정한 후

완전히 건조하여 사용

(2회 1회정도씩)

o 응축기는 40도씨 이하의 온수를 사용하여 주기적으로 세정하여야

하며 응축관내는 약품을 이용한 세관으로 스케일 제거

o 또한 냉매 증기흡입관의 보냉을 위해 사용된 아티론(보냉제)이

일부 개소의 경우 탈락된 곳이 있으므로 보완해야 하며,

o 냉매가 부족하여 냉각성능이 저하된 냉방기기들은 냉매의 충진이

요망되며, 아울러 냉매가 과충전된 경우에도 냉각성능이 저하되므

로 냉매는 항상 적정압력으로 유지하여야 한다.

나. 공조설비 관리방법

1) 운전제어방법

==================================================================

항  목             방      법                 효 과 적 용

------------------------------------------------------------------

외기량감소   o 취입외기량의 조정          o 외기량 1제곱미터/h

이산화탄소 농도에 따라       감소시

외기침입량을 조정

- 자동제어 : 이산화탄소      - 냉방부하감소

농도에 따라 외기댐퍼         약 1,200Kcal/월

조작

- 수동제어 : 인원변동        - 난방부하감소

데이타에 의거 스케줄에       약 1,300Kcal/월

따라 운전

------------------------------------------------------------------

적정실온     o 실내 적정유지온도         o 하절기 실내온도를 1도씨

유지                                       낮출 경우 약 6-8%의 전력

- 하절기 : 28도씨 이상       소비가 증가하며 동절기

- 동절기 : 18도씨 이하       실내온도를 1도씨 향상

시키는데 약 5-7%의 연료

가 소비된다.

------------------------------------------------------------------

조명감소     o 적정 조도유지             o 조명의 효율적인 관리시

KSA 3011에 의거 적정       소비전력 감소 및 냉방

조도 유지                   부하 감소의 이중효과가

있음

o 창가의 조명 회로분리

(전기설비기술기준령

제128조)

o 광센서 등에 의한 창가

조명등의 효율적인 관리

------------------------------------------------------------------

가동.정지    o 예열.예냉시 외기취입      o 외기도입에 따른 냉.난방

시간의         정지                        부하감소 및 예열.예냉

최적화 및                                  시간의 단축

예열.예냉    o 계절 및 외기에 따라 가동.

시 외기        정지시간의 최적화

취입정지

------------------------------------------------------------------

기기의       o 냉동기의 군관리 운전시    o 냉동기 운전부하 향상

운전조건       효율적인 대수제어           및 전력절감

합리화

o 냉동기의 냉수온도 상승    o 냉동기의 성..계수 향상

및 냉각수온도저하 방안      에 따른 동력절감

검토

o 터어보 냉동기 냉수입구    o 출구온도 제어방식에

온도 제어방식을 검토        비해 3-4% 절감가능

o 가변풍량 제어방식 검토    o 송풍기 동력의 절감

o 가변수량 제어방식 검토    o 펌프동력의 절감

==================================================================

2) 보수관리방법

==================================================================

항  목             방      법                 효 과 적 용

------------------------------------------------------------------

수질관리     o 냉각수의 수질관리         o 부식, 스케일방지 및

열교환율 향상

------------------------------------------------------------------

기기의       o 냉동기의 콘덴사 청소      o 열교환율 향상

청소         o 공조기의 에어필타 청소

------------------------------------------------------------------

기기의       o 베아링, 벨트 등 소모      o 기기의 효율향상

교환           부품 교환

o 성능이 열화된 기기의

교환

------------------------------------------------------------------

열회수장치   o 전열교환기 설치           o 배기열 효과적인 회수

의 설치

덕트계통의   o 변경량공조방식으로 변경   o 변풍량장치, 송풍기의

변경                                       용량 제어장치

o 덕트의 풍속 감소방지      o 천정고 조정으로 실내

: 굴곡부의 완만한 경사      온도의 성충화

------------------------------------------------------------------

냉온수배관   o 변유량 제어방식으로       o 펌프의 용량제어장치

계통의변경     변경                        설치

o 배관의 저항감소           o 배관의 개조변경

o 부스타펌프의 이용         o 주펌프의 동력감소

: 말단회로나 국부적인       : 대규모 건물이나 고층

저항이 큰 부분에            빌딩에 유리

설치시 효과가 크다

------------------------------------------------------------------

기타설비의   o 에어커텐 설치             o 호텔, 백화점, 창고 등에

개조                                       설치시 외기침입방지

o 국부배기장치              o 배기량 감소에 따라 외기

취입량 감소

o 조명배기                  o 실내 냉방부하의 감소

o 고효율 냉방기기 활용      o 실내 냉방부하의 감소

o 1중효용 흡수식 냉동기

--> 2중효용 흡수식

냉동기

o 일반터오보 냉동기 -->

절약형 터어보 냉동기

------------------------------------------------------------------

건물의개조   o 건물의 단열강화           o 냉, 난방 부하감소

o 창, 도어, 기타 개구부의   o 외기침입량 감소

기밀강화

o 다량의 배기를 요하는      o 냉, 난방 부하감소

부분 격리 : 끽연실,

주방 등

o 일사 차폐                 o 전력부하감소

==================================================================

3. 기기별 특성비교

가. 냉방기기의 특성비교

==================================================================

냉방방식                   흡     수     식

------------------------------------------------------------------

기 기 명  가스직화식 2중효용  증기식 1중효용     증기식 2중효용

흡수냉동기          흡수냉동기         흡수냉동기

------------------------------------------------------------------

에너지원  가스                고온수             증  기

(140-160도씨)      (6kg/제곱센티

미터G)

증  기             고온수

(1-15kg/제곱        (190-200도씨)

센티미터G)

------------------------------------------------------------------

난방방식  별도설비 불필요     보 일 러           보 일 러

------------------------------------------------------------------

문 제 점  1)온수발생이 가능   1)하절기에도 보일  1)하절기에도 보일

하나 동기에는       러를 가동해야      러를 가동해야

가습 및 급탕용      한다.              한다.

소형보일러가

필요              2)냉각탑 용량이    2)냉각탑 용량이

증가               증가

2)고온의 열원을

얻지 못하므로     3)하기운전시       3)하기운전시 기기

동절기 초기         기기 발생열이      발생열이 크다.

부하시간이 길다.    크다.

4)보일러효율 저하

3)난방시 보일러     4)보일러 효율저하    시 에너지 소비

효율에 비해         시 에너지 소비     증대

다소 낮다.          증대

5)냉방용 고압보일

4)에너지 단가가     5)에너지 소비가       러가 필요

높다.               많다.

6)증기보일러 용량

6)제어성이 나쁘다.   이 관대로 숙련

된 운전자 필요

------------------------------------------------------------------

�

장    점  1)전자동방식       1)폐증기가 많이    1)다량의 증기

으로 운전요원       발생하는 사업체    소비처인 호텔,

불필요              에 다소 유리       병원 및 산업체

에 다소 유리

2)소형, 경량화

2)에너지 절약형

3)공해,부식의                            이다.

장해가 없음

4)냉난방 겸용

------------------------------------------------------------------

에 너 지  o 가스소비량 :      o 증기소비량 :     o 증기소비량 :

소 비 량    0.276세제곱미터/    8.2kg/RT           4.8kg/RT

(냉방식)    RT(열량 11,000

Kcal/세제곱미터

기준)

------------------------------------------------------------------

금액비(%)         100           121 : B-C유          71 : B-C유

==================================================================

==================================================================

냉방방식                   터     오     보

------------------------------------------------------------------

기 기  명   일반형                      절전형

------------------------------------------------------------------

에너지원     전  기                     전  기

------------------------------------------------------------------

난방방식     보일러                     보일러

------------------------------------------------------------------

문 제 점     1)고압 수전설비 필요       1)고압 수전설비 필요

2)진동 및 소음이 건물에    2)진동 및 소음이 건물에

미치는 영향이 크다.        미치는 영향이 크다.

3)수배전 설비비가 높고     3)수배전 설비비가 높고

계약전력이 높으므로        계약전력이 높으므로

전력단가가 높다.           전력단가가 높다.

4)에너지 단가가 가장       4)저부하시 에너지 소비량

높다.                      증가

5)저부하시 에너지 소비량   5)냉매가 프레온으로 환경

증가                       규제대상 물질이다.

6)냉매가 프레온으로 환경

규제대상 물질이다.

------------------------------------------------------------------

장    점     1)효율이 가장 양호               좌      동

2) 관리가 용이하다.

------------------------------------------------------------------

에 너 지     o 전력소비량 : 1.05KW/RT   o 전력소비량 : 0.755KW/RT

소 비 량

(냉방식)

------------------------------------------------------------------

금액비(%)              135

==================================================================

나. 안정기의 특성비교

==================================================================

항      목           전자식 안정기        기존안정기

------------------------------------------------------------------

입 력 전 율 (A)            0.17                 0.28

소 비 전 력 (W)           36                50 (48 - 56)

자 제 손 실 (W)            2                   9 - 13

효    율 (LM/W)           75 - 80             55 - 60

역       율 (%)           95 이상           보상 장치요

시 동 전 압 (V)          120                    190

전 자 파 장 애          제거 장치요           적  음

FLIKER (KHz)             56 - 60               120Hz

가      격 (원)           11,000                3,000

==================================================================

* 전자식 안정기의 특성

o 장  점 : 소비전력이 적고 소음 및 발열량이 작으며, FLIKER 현상이

없음

o 형광등용 안정기는 반도체를 사용하여 제작

o Start Lamp를 사용하지 않고 반도체의 스위칭 작용으로 점등

o 효  율 : 기존 안정기 부착시보다 약 25% 정도 절전

o 발열량 : 일반 안정기의 1/4 이하

o FLIKER : 현저한 개선으로 조명범위 확대 및 눈의 피로도 개선

다. 조명기기의 특성비교 (220V 기준)

==================================================================

항   목                  전구형형광등       백 열 전 구

------------------------------------------------------------------

소 비  전 력 (W)                 15                 60

광        속 (LM)               800              800 (630)

효        율 (LM/W)              53.3               13.3

램 프  수 명 (H)              6,000              6,000

색   온   도 (K)              2,800              2,800

발   열   량 (CAL/H)             14.6               51.6

전자파  장애                  발생가능            없  음

FLIKER (KHZ)                    56

==================================================================

* 전구형 형광등의 특성

o 장    점 : 소비전력이 적고 광효율이 우수하며, 발열량이 적고

전압변동에 의한 광속변화가 적음

o 소비전력 : 백열전구의 약 4/1 수준

o 수    명 : 백열전구의 약 6-8배 수준

o  FLIKER  : 전자식안정기 사용시 문제없음

라. 가로등 광원의 특성비교

==================================================================

구  분    고압수은램프     메탈할라이드램프    고압나트륨램프

------------------------------------------------------------------

특    징  가격이 저렴하고    연색성이 좋으나    연색성은 좋지

내구성이 강하나    수명이 다소 짧음   않지만 에너지

연색성이 떨어지고                     절약형으로 효율이

점등이 늦어 효율                      가장 높음

이 낮음

------------------------------------------------------------------

용    량    40W - 1KW          125W - 2KW         150W - 1KW

------------------------------------------------------------------

주 용 도  공원, 광장, 도로   고천정조명, 체육   고천정조명, 교량,

관 및 옥외경기장,  도로, 광장

도로

------------------------------------------------------------------

특성비교

- 규    격     HF 400             MF 400             NH 400

- 램프전력        400                400                400

(W)

- 램프효율         55                 80                130

(LM/W)

* 상대비교        100                145                273

- 종합효율         52                 76                120

(LM/W)

- 수 명(H)     12,000              9,000             12,000

------------------------------------------------------------------

'90생산량         317                220                454

(천개)

설치점유율         40                 12                 40

(%)

==================================================================

4. 전력사용기기의 경제성 비교

가. 조명기기의 경제성 비교

1) 주택용 전력

(6,000시간 사용기준)

==================================================================

구   분      가격 (원/등)    소비    사  용    전 기    회 수

전력    전력량    요 금    기 간

------------------------------------------------------------------

백 열 전 구    1,320(220 x 6)  60 W   360 KWH   27,594

------------------------------------------------------------------

전자형  전자형       7,000       15 W    90 KWH    6,898.5

--------------------------------------------------- 165일

형광등  차  이      -5,680       45 W   270 KWH   20,695.5

------------------------------------------------------------------

일반형  일반형       4,900       17 W   102 KWH    7,818.3

--------------------------------------------------- 109일

형광등  차  이      -4,360       43 W   258 KWH   19,775.7

==================================================================

* 주택용 평균요금 76.65원/KWH 및 1일 평균 10시간 사용으로 계산

2) 업무용 전력

(6,000시간 사용기준)

==================================================================

구   분      가격 (원/등)    소비   사  용    전 기    회 수

전력   전력량    요 금    기 간

------------------------------------------------------------------

백 열 전 구    1,320(220 x 6)  60 W   360 KWH   28,860

------------------------------------------------------------------

전자형  전자형       7,000       15 W    90 KWH    7,210

-------------------------------------------------  131일

형광등  차  이      -5,680       45 W   270 KWH   21,640

------------------------------------------------------------------

일반형  일반형       4,900       17 W   102 KWH    8,170

-------------------------------------------------  105일

형광등  차  이      -4,360       43 W   258 KWH   20,680

==================================================================

* 업무용 평균요금 80.17원/KWH 및 1일 평균 10시간 사용으로 계산

나. 흡수식 냉동기의 경제성 비교

(단위 : 천원)

==================================================================

구  분     초기투자비     연간운전비   경제성전환점

건물면적                                                  (년)

------------------------------------------------------------------

5,000평  가스냉난방     222,408 (100)   42,900 (100)

-------------------------------------------     1.05

가스난방 +     205,076  (92)   59,380 (138)

전기냉방(터보)

------------------------------------------------------------------

3,000평  가스냉난방     153,391 (100)   25,770 (100)

-------------------------------------------     0.34

가스난방 +     150,026  (98)   35,619 (138)

전기냉방(터보)

------------------------------------------------------------------

2,000평  가스냉난방     114,114 (100)   17,170 (100)

-------------------------------------------     0.23

가스난방 +     112,575  (99)   23,800 (138)

전기냉방(터보)

------------------------------------------------------------------

1,000평  가스냉난방      84,597 (100)    8,792 (100)

-------------------------------------------    -2.79

가스난방 +      93,259 (110)   11,893 (135)

전기냉방(터보)

==================================================================

* (  )는 가스를 100기준

* 경제성 비교 산정기준

1) 전제조건

o 총면적 : 0 0 0 평

- 냉난방 면적 : 0 0 0 평 (총면적의 70%)

o 냉난방 부하

- 냉방 부하 : 110 Kcal/제곱미터.H

- 난방 부하 : 125 Kcal/제곱미터.H

(AHU + FCU 부하 : 90 Kcal/제곱미터.H

급탕가습 부하  : 35 Kcal/제곱미터.H)

o 전부하상당 운전기간

- 난방 465 HR (운전시간 715 HR의 65% 부하율)

- 냉방 350 HR (운전시간 475 HR의 73% 부하율)

o 보일러 효율 80% 적용

- 0.119제곱미터/1,000 Kcal

o 성적계수 0.976 적용

- 0.289 제곱미터/RT (흡수식)

- 0.858 KWH/RT (터보)

2) 기기 선정

o 가스 냉난방 방식

- 냉난방 (흡수식 냉온수기)

000평 x 3.3제곱미터/평 x 110 Kcal/제곱미터.H

/ 3,024 Kcal/RT = 00 RT (00 RT 선정)

- 급탕가습용 (보일러) : 0 TON/H

000평 x 3.3제곱미터/평 x 35 Kcal/제곱미터.H x 1.1(배관 Loss)

/ 539,000 Kcal/Ton.H = 0 Ton/H (0 Ton/H 산정)

o 가스난방 + 전기냉방방식

- 냉방(터보냉동기) : 00 RT

5. 최대 수요전력 감시제어 시스템

가. 개요

최대수요 전력 감시제어 시스템이란 15분간의 수전 전력량을 감시하여

설정된 목표전력에 대해 사용전력이 초과할 경우 각 단계별로 기설정된

우선 순위에 따라 자동으로 부하를 차단시킴으로써 최대 수요전력을

효율적으로 제어할 수 있다.

일반적으로 최대 수요전력은 냉방초기 부하시 주로 발생하기 때문에

최대 피크가 발생하는 시간대에 부하를 부분적으로 제어함으로써 최대

수요 전력의 효율적인 관리를 기할 수 있다.

따라서 1단계 적용으로는 차단할 수 없는 주요한 전력설비를 설정하고,

2단계 적용대상은 주요 냉방기기를, 3단계 적용부하는 전원을 일시적

으로 차단하여도 업무에 지장이 없는 냉방기기.조명등을 설정할 경우

하절기에도 Peak치 상승을 효율적으로 관리할 수 있을 것이다.

또한 기설정된 각 그룹별로 전력사용현황의 파악이 가능할 뿐만 아니라

일반부하에 대해 균등제어도 가능하다.

나. 부하의 전류와 설정치 (도표생략)

다. 경보장치 동작설명 (도표생략)

라. 최대수요전력 감시제어시스템 (도표생략)

6. 냉동기 성능 산출방법

가. 개요

냉동기의 성능을 정기적으로 산출하여 성능저하요인을 분석하고 개선

하는 것이 냉방에너지 관리의 가장 기본이 되는 사항으로 다음표의

추정성능을 유지하도록 하여야 할 것이다.

나. 칠링유티트의 성적계수

==================================================================

기  종        용  량       성적계수        운전조건

------------------------------------------------------------------

수냉유니트   60,000 Kcal/h를     3.6    a)전부하 운전

초과하는 것                b)냉수 12도씨 --> 7도씨

c)냉각수 32도씨 --> 37도씨

------------------------------------------------------------------

공냉유니트   60,000 Kcal/h를     2.7    a)전부하 운전

초과하는 것                b)냉수 12도씨 --> 7도씨

c)외기 35도씨 DB

==================================================================

다. 흡수냉동기의 표준성적계수

==================================================================

기  능   성적계수      운전조건(정격시)     적용범위   열  원

------------------------------------------------------------------

(1)이중효용   1.00*    냉  수 12 --> 7    도씨   2.3 < X   도시GAS

냉온수기            냉각수 32 --> 37.5 도씨

냉방운전

(2)이중효용   1.15     냉  수 12 --> 7    도씨   2.3 < X   증기

냉방전용            냉각수 32 --> 37.5 도씨

(3)단 효 용   0.68     냉  수 12 --> 7    도씨   3.2 < X   증기

냉방전용            냉각수 32 --> 41   도씨

(4)이중효용   0.85*    온  수 55 --> 60   도씨   2.3 < X   도시GAS

냉온수기            온  수 45.7 도씨

냉방운전                        --> 50 도씨

==================================================================

주)  1) X = 능력 x 10의 마이너스 5제곱, 능력은 (1), (2), (3)에서

냉수가 빼앗긴 열량 (4)에서 온수에 주어진 열량 (Kcal/h)

2) 보조기류의 전력소비량은 1Kwh = 860 Kcal로 하여 계산한다.

3) 성적계수 = 능력/매시간당 소비 Energy (Kcal)

가) 수냉식 성능계수(Cop) 산출법

냉수유량(리터/H) x 입출구 온도차(도씨)

o 전동식 Cop = --------------------------------------------

압축기 시간당소비전략(KWH/H) x 860(Kcal/KWH)

냉수유량(리터/H) x 입출구 온도차(도씨)

o 흡수식 Cop = ----------------------------------------------

시간당 연료사용량(Kg/H) x 저위발열량(Kcal/KWH)

나) 공냉식

냉각풍량(kg/H) x 입출구 공기엔탈피차(Kcal/kg)

Cop = -----------------------------------------------

압축기 소비전력(KWH/H) x 860(Kcal/KWH)

7. 심야전력 요금제도

가. 개요

o 축열.축냉 또는 축전식 기능을 갖춘 심야기기를 사용할 경우 일반전기

요금보다 저렴한 요금을 적용하는 제도

나. 심야전력(갑)

o 적용대상 : 전기를 심야시간에만 공급받아 축열 또는 축전하여 냉난방

및 온수를 사용하는 경우 (한국전력공사가 인정하는 축전

식.축열식 또는 축냉식 전기기기를 사용하는 수용에 적용)

o 요    금 : 사용전력 KWH당 22원 40전(단일요금)

o 권장장소 : 주택, 사무실, 소형건물

다. 심야전력(을)

o 적용대상 : 전기를 심야시간에 공급받아 축열 또는 축전하여 사용하되

기타 시간에도 전기를 공급받아 냉난방 및 온수를 사용

하는 경우

o 요    금

기타시간 사용전력량

- 기본요금 : 요금적용전력 KW 당 4,370원 x ---------------------

월 총사용전력량

- 전력량 요금 심야시간대 (22:00 - 익일 08:00) : KWH당 25원 30전

기타시간대 (08:00 - 당일 22:00) : KWH당 65원 60전

- 권장장소 : 중.대형건물, 병원, 기숙사, 교회 등의 냉방에 효과적

==================================================================

구분      기  본  요  금                  전 력 량 요 금

------------------------------------------------------------------

갑         없      음              모든 사용전력량에      20KWH/월

대하여 KW당 22원40전   이하

사용시는

20 KWH

해당요금

------------------------------------------------------------------

을 요금적용 전력에 대하여 KW당     심야시간     KWH당     최저요금

(22:00 -     25원30전  은 요금

기타시간 사용전력량   익일 08:00)           적용전력

4,370원 x  -------------------  ---------------------  에 대하

월 총사용전력량    기타시간     KWH당     여 KW당

(08:00 -     65원60전   400원

(단, 월간 총사용전력량이 요금      22:00)

적용 전력에 대하여 8시간 이하

인 경우에는 기본요금을 적용

않음)

==================================================================

8. 가스냉방기 및 빙축열기 보급촉진 지원안내

==================================================================

구   분         가 스 냉 방 기              빙 축 열 기

------------------------------------------------------------------

o 설치자에    o 석유사업기금지원(계속)    o 에너지이용합리화기금

대한 금융                                 지원(신규)

지원          - 한도: 기기비용의 90%

- 조건: 연리5%, 1년        - 한도: 소요자금의 70%

거치 3년상환       - 조건: 연리5%, 2년

('91실적: 4.5억원)                거치 3년상환

- '92규모: 20억원

o 설치자에    o 법인세감면 또는 특별상    o 좌   동(신규)

대한          각 인정

세제지원

- 투자비의 10%를 법인

세에서 공제 또는 취

득가액의 50%를 과세

년도에 특별상각

o 생산자에    o 중소기업 구조조정 자금    o 좌   동

대한          에서 기술개발비 지원

지원

o 가스공사에서 기술개발비   o 한국 R & D 자금에서

지원(추진중)                기술개발비 지원

o 설치권장    o 허가권자인 시.도지사      o 좌    동

및 홍보       및 전국 공공기관에

협조 요청

o 냉동공조협회 등과 협조   o 좌    동

하여 보급확대 방안 강구

o 기   타     o 냉방용 가스요금(6-8월)    o 한전에서 설치비 특별

15% 낮게 유지               보조

- 업체당 55백만원 한도

==================================================================

9. 주요 시설별 조도기준(한국공업규격 기준)

==================================================================

구   분          장    소    별                     조 도(Lx)

------------------------------------------------------------------

설계실, 제도실, 타이프                750 - 2,000

회의실, 전자계산실, 일반사무          300 -   750

사 무 실      응접실, 식당, 휴게실, 오락실, 주방    200 -   500

세면장, 세탁실, 복도                  100 -   200

숙직실, 탈의실, 창고                   75 -   150

------------------------------------------------------------------

눈기능 검사(안과)                   5,000 -10,000

수술실                                750 - 1,500

병    원      진찰실, 처치실, 응급실, 약국          300 -   750

기록실, 면회실, 마취실, 회복실        150 -   300

------------------------------------------------------------------

정밀기계, 전자부품 제조 등          1,500 - 3,000

섬유공장의 선별, 검사, 화학공장의     750 - 1,500

공    장      분석 등

일반제조공장의 보통작업               300 -   750

전기실, 기계실                        150 -   300

------------------------------------------------------------------

제도실, 전자계산실                    750 - 1,500

학    교      교실, 실험실습실, 연구실, 도서실,     200 -   750

회의실

강당, 복도                             75 -   300

------------------------------------------------------------------

중심 진열장, 장식장(특별 진열부)    1,000 - 3,000

백 화 점      특매장 전반 조명                      750 - 1,000

일반부 전반 조명                      500 -   750

세면장, 계단, 복도                    150 -   200

------------------------------------------------------------------

수예, 재봉                            750 - 2,000

주    택      독서, 화장                            500 -   750

(거  실)      오락                                  150 -   300

전반 조명                              30 -    75

==================================================================

전기다소비 건물현황('92)

------------------------

==================================================================

'91년간  계약

업  체  명      용도별  사용량  전력      주            소

(천KWH) (KW)

------------------------------------------------------------------

금성  일렉트론   연구소  36,153   9,750  서초구 우면동 1

롯  데  역  사   상업용  15,842  13,750  영등포구 영등포동1 618-496

구로전신전화국   공공용  12,539   5,866  관악구 신림동 1660

혜화전신전화국   공공용  10,474   4,800  종로구 연건동 128-9

그 랜 드 산 업   백화점  10,355   4,250  강남구 대치동 937

(주)뉴  코  아   백화점  10,033   3,400  서초구 반포동 398-2

국민 전산 본부   금  융  10,019   2,500  성북구 종암동 8-2

대한항공전산쎈타 업무용  10,007   2,000  강서구 방화동 499-1

중소기업  은행   금  융   9,422   4,684  중구 을지로 2가 50

조  흥  은  행   금  융   9,266   3,000  강남구 역삼동 731

중앙전신전화국   공공용   9,105   4,650  중구 충무로 1가 21

우  광  안  전   업무용   8,801   5,650  노원구 중계1동 127

안국화재해상보험 업무용   8,431   5,000  중구 을지로 1가 97-2

시흥 유통 관리   상업용   8,324   6,781  구로구 시흥동 984

영동전신전화국   공공용   8,140   3,500  강남구 역삼동 675-4

데    이    콤   업무용   8,033   4,000  용산구 한강로 3가 65-228

영등포전신전화국 공공용   7,800   2,327  영등포구 영등포동8 35-1

강남 성모 병원   병  원   7,728   4,000  서초구 반포동 505

대한 화재 보험   업무용   7,538   3,957  중구 남창동 51-1

태  평  개  발   호  텔   7,350   1,933  중구 태평로 2가 23

신세계  백화점   백화점   7,247   5,094  영등포구 영등포동 434-5

영등포점

호  텔  신  라   호  텔   7,239   6,000  중구 장충동 2가 202

서울청량리역사   공공용   7,205   3,050  중구 봉래동 2가 122-11

영등포성모병원   병  원   7,020   4,170  영등포구 여의도동 62

극  동  건  설   업무용   6,985   5,414  중구 충무로 3가 60-1

건 국 대 학 원   학  교   6,972   3,630  성동구 모진동 93-1

한국과학기술원   연구소   6,894   3,600  성북구 하월곡동 39-1

(주) 한양 유통   상업용   6,730   5,167  송파구 잠실동 40

제  일  은  행   금  융   6,701   4,000  종로구 공평동 100

뉴코아쇼핑센타   상업용   6,597   4,200  서초구 반포동 257-3

리 베 라 호 텔   호  텔   6,568   3,300  강남구 청담동 53-7

동          승   상업용   6,501   6,500  종로구 종로6가 289-3

신세계  백화점   백화점   6,492   4,927  성북구 길음동 25-2

성 북 점

대 우 증 권(주)  금  융   6,321   4,350  영등포구 여의도동 34-3

정석기업주식회사 업무용   6,258   4,000  중구 남대문로 2가 118

상  업  은  행   금  융   6,211   3,976  송파구 신천동 11-4

(주)호텔캐피탈   호  텔   6,192   2,950  용산구 이태원동 22-76

동  산  토  건   업무용   6,154   4,500  강남구 논현동 105-7

체신부  전산관   공공용   6,075   2,000  성동구 자양동 680-81

광장  주식회사   업무용   6,066   3,500  종로구 예지동 6-1

금성 정보 통신    연구소   6,001   2,900  경기도 안양시 호계동 533

연 구 소

한국에너지연구소 연구소   5,973   3,500  노원구 공릉동 215-4

해  태  마  트   상업용   5,928   4,100  강동구 명일동 46-4

제일은행전산쎈타 금  융   5,903   1,969  송파구 잠실동 7-11

서 주 관광개발   호  텔   5,848   2,400  서초구 반포동 63-1

한신코아백화점   백화점   5,846   2,800  노원구 하계동 133

상제리제  쎈타   업무용   5,739   2,850  강남구 대치동 889-5

(주)유      공   업무용   5,725   4,411  영등포구 여의도동 26-4

금    성    사   업무용   5,628   2,549  영등포구 문래동6 36

(주) 한일 은행   금  융   5,615   2,951  강남구 논현동 261-1

서    한    사   호  텔   5,581   1,750  중구 장충동 2가 186-5

한국 산업 은행   금  융   5,468   3,000  종로구 관철동 10-2

중 앙 일 보 사   업무용   5,453   3,397  중구 순화동 7

조  선  호  텔   호  텔   5,401   3,000  중구 소공동 87

한국 주택 은행   금  융   5,377   2,200  강서구 염창동 244

한 국 중 공 업   업무용   5,279   4,000  강남구 삼성동 87

동  아  흥  행   업무용   5,157   4,250  종로구 세종로동 211-1

서 울 신 문 사   업무용   5,147   4,500  중구 태평로 1가 25

잠실전신전화국   공공용   5,141   2,000  강동구 신천동 29-1

현대 전자 산업   업무용   5,056   2,250  종로구 적선동 66

==================================================================

공공용 업무용 백화점 상업용  금융  호텔 병원 학교 연구소  합  계

------ ------ ------ ------  ----  ---- ---- ---- ------ -------

8      17     5      6      10     7   2    1     4       60