'96 상반기 수돗물 수질 확인검사결과, 수돗물 수질 좋아졌다

---------------------------------------------------------

환경부 음용수관리과 507-2454

o 환경부는 수돗물에 대한 국민들의 신뢰를 높이기 위하여 지난 4.1-5.31

기간중, 수도사업자인 지방자치단체가 실시하는 법정검사와는 별도로 국

립환경연구원 및 시.도 보건환경연구원으로 하여금 소비자 대표 등과 합

동으로 전국 567개 정수장과 1,263개 수도전 및 295개 간이상수도에 대하

여 먹는물 수질기준 전항목(43개 항목) 및 잔류염소에 대한 검사를 실시

토록 하였다.

o 그 결과, 수돗물의 경우 정수장에서 2.1%, 수도꼭지에서 1.3%가 기준에

적합치 않았으나 '95년도에 3.2%, 1.9%에 비하면 수질이 좋아진 것으로

나타났으며, 특히 간이상수도의 경우 14.9%가 부적합한 것으로 나타났으

나 작년도의 28.8%에 비하면 크게 개선된 것으로 나타났다.

o 세부적인 수질검사결과를 보면

- 정수장의 경우,

. 전국 567개 정수장중 98%에 해당하는 555개 정수장이 기준에 적합하

였으나 소규모인 12개 정수장(2.1%)에서 일부 수질기준항목을 초과하

였으며,

. 기준이 초과한 항목은 정수처리와 소독미흡에 기인한 미생물(2개소),

무기물질(4개소) 및 심미적 영향물질(6개소)인 것으로 나타났다.

- 수도전의 경우,

. 1,263개소의 수도전에서 수질검사를 한 결과 17개 수도전(1.3%)이 수

질기준항목을 초과하였으며

. 기준초과된 17개 수도전의 경우 정수장에서 기준초과된 12개소와 일

반세균 등이 초과된 5개소로서 기준이 초과된 항목은 정수장 물에서

와 마찬가지로 미생물(4개소), 무기물질(4개소) 및 심미적 영향물질

(9개소)로서 주로 소독미흡 및 낡은 급배수관 등이 원인인 것으로 나

타났다.

- 간이상수도의 경우,

. 전국 26,363개 간이상수도중 295개소를 임의로 추출하여 수질검사를

한 결과 44개소(14.9%)가 수질기준을 초과하였으며,

. 기준초과항목은 주로 미생물(30개소)로서 소독미흡에 기인된 것으로

나타났다.

o 검사결과를 종합분석해 보면

- 유해물질 등에 대한 안전측면

. 중금속(수은, 시안, 카드뮴 등)과 농약(말라티온, 파라티온 등), 페

놀 등의 유해물질은 검출되지 않고 있으며, 총트리할로메탄의 경우

정수장에서의 평균농도가 0.012mg/리터로서 기준치(0.1mg/리터)의

1/10정도로 유해물질로부터는 안전한 것으로 나타났다. 그러나 일부

정수장 등에서 위생상의 유해물질은 아니나 심미적 영향을 미치는 물

질인 망간, 탁도 등이 기준을 초과하고 있어 소독관리부실 및 급배수

관 이상으로 미생물인 일반세균 및 대장균군이 검출된 경우가 있어

철저한 정수처리 및 소독관리가 요구된다.

- 공급시설별 수질상태 비교

. 먹는물 공급시설중 수돗물이 간이상수도물이나 약수터 물에 비하여

가장 안전한 것으로 나타났으며,

. '95년 검사결과와 비교하면 정수장, 수도전, 간이상수도 모두 수질이

전반적으로 좋아졌으며, 특히 간이상수도의 경우 크게 개선된 것으로

나타났다.

(단위 : 개, %)

==================================================================

'96 상반기        '95 상반기         '95 평균

----------------- ----------------- -----------------

대상시설 기준초과 대상시설 기준초과 대상시설 기준초과

------------------------------------------------------------------

계       2,125       73    2,085      127     4,208     255

------------------------------------------------------------------

정수장          567       12      546       19     1,105      36

(2.1)             (3.5)             (3.2)

수도전        1,263       17    1,244       28     2,513      49

(1.3)             (2.2)             (1.9)

간이상수도      295       44      295       80       590     170

(14.9)            (27.1)            (28.8)

약수터        1,410      120    1,460      131     3,183     298

(8.5)             (9.0)             (9.4)

==================================================================

o 환경부는 이번 검사결과를 지방자치단체에 통보하여

- 기준이 초과된 정수장 및 간이상수도 등에 대하여는 재검사를 실시, 그

원인을 철저히 규명하여, 정수처리 및 소독강화 등 개선이 용이한 부문

은 즉시 개선하고, 취수원 이전, 정수처리시설 보강 등 예산과 시일이

많이 소요되는 부문은 금년말까지 개선 완료토록 하였으며

- 내무부 등 관련기관에 통보하여 예산지원 등 지방자치단체의 수돗물 관

리업무를 적극 지원토록 하였다.

o 아울러 환경부는 금년 하반기에도 이러한 소비자 대표가 참여하는 수돗물

확인검사를 실시하여, 국민에게 알림으로써 수돗물에 대한 국민신뢰를 높

이도록 할 계획이라 한다.

<참고>

1. 먹는물수질 법정검사제도(먹는물관리법 제5조, 먹는물 수질기준 및 검사

에 관한 규칙 제4조)

o 수도

- 정수장

. 일일검사(6항목) : 색도, 탁도, 냄새, 맛, pH, 잔류염소

.. 검사의무자 : 일반수도사업자

.. 검사주기 : 매일 1회 이상

. 주간검사(6항목) : 대장균군, 일반세균, 암모니아성질소, 질산성

질소, 과망간산칼륨 소비량, 증발잔류물

.. 검사의무자 : 일반수도사업자

.. 검사주기 : 매주 1회 이상

. 월간검사(43항목) : 수질기준 전항목

.. 검사의무자 : 일반수도사업자

.. 검사주기 : 매월 1회 이상

- 수도전(3항목) : 일반세균, 대장균군, 잔류염소

. 검사의무자 : 일반수도사업자

. 검사주기 : 매월 1회 이상

o 간이상수도(8항목) : 색도, 탁도, 냄새, 맛, 암모니아성질소, 질산성질

소, 일반세균, 대장균군

- 검사의무자 : 일반수도사업자

- 검사주기 : 매분기 1회 이상

2. 기준초과 정수장, 수도전 및 간이상수도 내역

o 정수장 세부내역

(단위 : mg/리터(일반세균 : 00/밀리리터), 개소)

===================================================================

초과내용               정수장수(12개소)          주원인

-------------------------------------------------------------------

. 일반세균  100 --> 320       2(경남 시산, 경북 청통)  소독 부적정

--> 5,100

대장균군 음성 --> 양성

. 질산성질소 10 --> 10.8      2(경북 합천, 일직)       원수,

--> 14.7                               정수처리미흡

. 불소 1.5 --> 4.5            1(충북 주덕)             원수,

정수처리미흡

. 염소이온 150 --> 243        1(경기 송산)             원수,

정수처리미흡

. 망간 0.3 --> 0.43           1(충북 북일)             원수,

정수처리미흡

. 알루미늄 0.2 --> 0.39       2(강원 태백, 전남 육동)  정수처리미흡

--> 0.45

. 암모니아성질소 0.5 -->2.53  1(경기 남양)             원수,

질산성질소 --> 11.8                                  정수처리미흡

망간 --> 0.38

. 탁도 2 --> 5                1(강원 서면)             정수처리미흡

알루미늄 --> 0.31

. 철 0.3 --> 0.39             1(전남 강동)             정수처리미흡

알루미늄 --> 0.41

===================================================================

주) ( )안은 정수장명

o 수도전 세부내역

(단위 : mg/리터(일반세균 : 00/밀리리터), 개소)

===================================================================

초과내용       정수장수질  수도전수(17개소)       주원인

-------------------------------------------------------------------

. 일반세균           0-5,100    2(강원 원주 주제     급배수관 이상,

420-4500                    2, 경북 청통)        소독처리 미흡

. 일반세균              0       2(강원 용평,         급배수관 이상,

200-350                     월정)                소독처리 미흡

대장균군 양성      음성

. 암모니아성질소     0.46       1(충북 음성)         정수처리미흡

0.61

. 질산성질소       10.8-14.7    2(경북 합천, 일직)   원수,

11.1-14.9                                        정수처리미흡

. 염소이온 245        243       1(경기 송산)         원수,

정수처리미흡

. 알루미늄         0.39-0.45    4(강원 태백, 전남    정수처리미흡

0.25-0.45                     강도, 육동)

. 망간 0.42          0.43       1(충북 북일)         원수,

정수처리미흡

. pH 9.8              7.0       1(경남 봉평)         정수처리미흡

. 암모니아성질소     2.53       1(경기 남양)         원수,

2.52                                             정수처리미흡

질산성질소         11.8

12.8

망간 0.41          0.38

. 색도 10               5       1(강원 서면)         정수처리미흡

철 0.44            0.16

탁도 5                5

알루미늄 0.61      0.31

. 불소 4.0            4.5       1(충북 주덕)         원수,

색도 10               4                            정수처리미흡

탁도 10               2

===================================================================

주) . 광역상수도 공급추진

. ( )내는 정수장명

o 간이상수도 세부내역

(단위 : mg/리터(일반세균 : 00/밀리리터), 개소)

===================================================================

초과내용          간이상  주원인            비고

수도(44)

-------------------------------------------------------------------

. 일반세균 100 --> 140-4,600  12   소독부적정  경기도 안성군 공도면

미정 등 4개소

. 대장균군 음성 --> 양성       8   소독부적정  강원도 춘천시 동내면

고은1리2반 등 12개소

. 일반세균 --> 180-5,600       8   소독부적정  부산시 남구 대연동

대장균군 --> 양성                            231-48 등 8개소

. 일반세균 --> 180             1   원수,       경기도 안성군 공도면

질산성질소 10 --> 15.6           소독부적정  동웅교리

. 일반세균 --> 620             1   원수,       경기도 광주군 오포면

아연 1 --> 1.42                  소독부적정  문형3리

. 일반세균 --> 450             1   원수,       전남 구례군 간천면

불소 1.5 --> 5.0                 소독부적정  홍대리

. 일반세균 --> 640             1   원수,       경북 영천시 금호읍

대장균군 --> 양성                소독부적정  성천2리 116

알루미늄 0.2 --> 0.26

. 일반세균 --> 3,500           1   원수,       경북 영천시 화산면

대장균군 --> 양성                소독부적정  가상1리

경도 300 --> 340

증발잔류물 500 --> 642

황산이온 200 --> 280

알루미늄 0.2 --> 0.35

. 대장균군 --> 양성            1   원수,       경남 마산시 진동면

질산성질소 --> 21.0              소독부적정  광암

증발잔류물 --> 554

. 경도 --> 615                 1   원수        대구시 북구 동변동

증발잔류물 --> 962                           252-1

황산이온 --> 309

. 질산성질소 --> 11.0-25.5     6   원수        광주시 남구 구소동

도덕마을 등 6개소

. 불소 --> 3.2-9.9             2   원수        전남 장흥군 장흥읍

pH 5.8-8.5 --> 8.9-9.6                       송암리 등 2개소

. pH --> 8.7                   1   원수        경북 포항시 동해 신

정 173

. 불소 --> 2.3-2.9             3   원수        경북 경산시 남천면

구1리 등 3개소

. 알루미늄 --> 0.27            1   원수        경북 청도군 화양읍

토평2

===================================================================