대형 전기냉방기에 효율등급표시제도 확대실시

-------------------------------------------

통상산업부 에너지관리과 500-2747

<> 주요내용

o 통상산업부는 효율개선을 통한 에너지절약 및 고효율제품의 생산과 소

비를 촉진할 수 있도록 대형 전기냉방기에 효율등급표시제도를 확대적

용키로 하였다.

- 이를 위해 9,000kcal/h 초과 15,000kcal/h 이하 전기냉방기에 대하여

목표 및 최저 효율기준을 설정하는 한편, '97년 9월부터 등급표시제

도를 시행키로 하였다.

o 통상산업부는 고효율제품의 생산과 소비를 유도하기 위해 지난 '92년 이

래 단계적으로 에너지사용량이 많고 보급률이 높은 전기냉장고, 전기냉방

기 등 6개 품목에 대하여 에너지소비효율등급표시제도를 시행하고 있다.

o 이 제도의 대상인 전기냉방기는 9,000kcal/h 이하 제품에 대해 '93년 1월

부터 시행해 오고 있으며, '93년말 이래 현재까지 효율 1, 2등급인 고효

율 모델의 비중이 90% 이상을 점유하여 고효율화를 선도해 온 것으로 평

가되었다.

o 그런데, 이번에 통상산업부가 적용 대상범위를 확대하게 된 것은 그간 이

제도의 적용을 받지 않은 9,000kcal/h 초과 대형 전기냉방기의 경우 국내

냉방수요의 증가에 따라 생산량이 증가하고 있음에도 불구하고, 효율개선

수준은 미약한 것에 따른 것이다.

- 국내 대형 전기냉방기는 국민생활 수준향상에 따라 증가하는 추세이며,

특히 최근 3년간('94-'96년)은 연평균 약 18%의 증가율을 보이고 있는

반면,

- 대형 전기냉방기의 지난 3년간 효율개선은 2%에 그쳐 효율등급표시제도

가 시행된 일체형과 9,000kcal/h 이하 분리형 전기냉방기의 효율개선

수준인 4-15%에 비해 상대적으로 낮은 것으로 평가되었다.

o 이러한 분석에 따라 통상산업부는 대형 전기냉방기 생산의 약 70%를 점유

하고 있는 9,000-15,000kcal/h를 대상으로 효율기준을 설정하고 등급표시

제도를 실시하여 전기냉방기 제조업자의 효율개선 및 에너지절약을 유도

해 나가기로 하였다.

o 먼저, 최저 효율기준의 경우 '96년 생산제품의 평균효율의 95% 수준으로

설정하여 1년내에 달성토록 함으로써 에너지효율이 낮은 제품의 확산을

방지토록 하였으며, 목표 효율기준은 최저 효율기준보다 20% 개선된 수준

으로 설정하여 3년내에 달성을 유도키로 하였다.

o 또한, 등급부여기준은 목표효율 수준을 1등급으로 효율수준에 따라 5등급

으로 구분함으로써 생산자간의 효율경쟁을 유도하고, 소비자의 고효율제

품 선택을 돕기로 하였다.

o 통상산업부는 대형 전기냉방기의 효율기준 및 등급표시제도 확대실시를

위하여 한국에너지기술연구소에 연구용역 결과와 냉동공조업계 및 유관기

관의 의견을 반영하여 실시방안을 마련하여 관련 고시를 개정하였다.

o 통상산업부는 이 제도의 시행으로 대상 전기냉방기가 목표효율을 달성할

경우 '96년 기준으로 전력소비는 전체 냉방부하의 약 0.6%인 41.7MW가 감

소되며, 연간 전력사용량은 6,333MWh가 절감될 것으로 예상하고 있다.

- 대형 전기냉방기 수요가 매년 15% 정도 증가하는 점을 고려할 때 2001

년에는 부하감축효과가 365MW에 이르고, 연간 전력사용량은 55,489MWh

를 점감할 수 있는 것으로 추정되어 그 효과는 상당할 것으로 전망된다.

<참고> 대형 전기냉방기 효율기준 및 등급 부여기준

1. 목표 및 최저 효율기준(안)

(단위 : EER)

==============================================================

목표 효율기준       최저 효율기준

--------------------------------------------------------------

정속도형                       2.400               2.000

회전수제어형                   2.520               2.100

==============================================================

주) EER이란 전기냉방기의 효율 측정지표로서 에너지소비 효율

(Energy Efficiency Ratio)을 의미하며, 정격 냉방능력을 정격

냉방 소비전략으로 나눈 값으로서 EER이 높을수록 효율이 높음.

2. 등급 부여기준

o 목표효율의 달성정도를 기준으로 하여 목표효율 수준에 근접한 제품일

수록 높은 등급을 부여

o 목표 효율기준을 1등급 하한치로 하여 5등급으로 구분

<정속도형 전기냉방기 등급 부여기준(안)>

- 에너지소비효율(EER)

. 1등급 : 2.400보다 크다.

. 2등급 : 2.200보다는 크고 2.400보다는 작거나 같다.

. 3등급 : 2.000보다는 크고 2.200보다는 작거나 같다.

. 4등급 : 1.800보다는 크고 2.000보다는 작거나 같다.

. 5등급 : 1.800보다 작거나 같다.

<회전수제어형 전기냉방기 등급 부여기준(안)>

- 에너지소비효율(EER)

. 1등급 : 2.520보다 크다.

. 2등급 : 2.310보다는 크고 2.520보다는 작거나 같다.

. 3등급 : 2.100보다는 크고 2.310보다는 작거나 같다.

. 4등급 : 1.890보다는 크고 2.100보다는 작거나 같다.

. 5등급 : 1.890보다 작거나 같다.