수돗물, 건강상 유해물질로부터 안전함을 확인

-------------------------------------------

환경부 음용수관리과 507-2454

o 소규모 정수장 14개소 소독미흡 등으로 수질기준 초과, 개선조치

o 간이상수도는 아직도 23.4%가 수질기준 부적합

o 환경부는 수돗물에 대한 국민들의 신뢰를 높이기 위하여 지난 9.1-10.31

기간중, 수도사업자인 지방자치단체가 실시하는 법정검사와는 별도로 국

립환경연구원 및 시.도 보건환경연구원으로 하여금 소비자 대표 등과 합

동을 전국 570개 정수장과 1,282개 수도전 및 295개 간이상수도에 대하여

먹는물 수질기준 전항목(43개 항목)에 대한 검사를 실시토록 하였다.

o 그 결과, 수돗물의 경우 정수장에서 2.4%(14개소), 수도꼭지에서 1.5%가

기준에 적합치 않았으나 '95년도 하반기의 3.0%, 1.6%에 비하면 개선된

것으로 나타났으며, 특히 간이상수도의 경우 23.4%가 부적합한 것으로 나

타났으나 작년 하반기 30.5%에 비하면 크게 개선될 것으로 나타났다.

o 세부적인 수질검사결과를 보면

- 정수장의 경우

. 전국 570개 정수장중 97.5%에 해당하는 556개 정수장이 기준에 적합

하였으나 저수지물을 원수로 하거나 낙동강 하류에 위치한 소규모(300

-1,000톤/일 이하)인 14개 정수장(총급수량의 0.08%, 총급수인구의

0.12%)에서 일부 수질기준항목을 초과하였음.

(단위 : %)

===========================================================

전체정수장     초과정수장     비율

-----------------------------------------------------------

급수량(톤/일)          15,179,471       12,465       0.08

급수인구(명)           45,973,806       56,542       0.12

===========================================================

. 이들 정수장의 기준초과항목은 21개 항목으로 정수처리와 소독미흡에

기인한 미생물(9개), 무기물질(2개) 및 심미적 영향물질(10개)인 것

으로 나타났다.

- 수도전의 경우

. 1,282개소의 수도전에 수질검사를 한 결과 20개소(1.5%)가 수질기준

을 초과하였으며

. 기준초과된 항목 25개 항목으로 주로 미생물(12개)과 심미적 영향물

질(12개)로 소독미흡 및 낡은 급배수관 등이 원인인 것으로 나타났다.

- 간이상수도의 경우

. 전국 25,882개 간이상수도중 295개소를 임의로 추출하여 수질검사를

한 결과 69개소(23.4%)가 미생물 등 수질기준을 초과하였으며

. 기준초과시설 대부분이 지하수를 원수로 하는 시설(55개소)로서, 염

소소독 기피 등 관리부실이 원인인 것으로 나타났다.

o 검사결과를 종합분석해 보면

- 유해물질 등에 대한 안전측면

. 중금속(수은, 시안, 카드뮴 등)과 농약(말라티온, 파라티온 등), 페

놀 등의 유해물질은 검출되지 않고 있으며, 총트리할로메탄의 경우

정수장에서의 평균농도가 0.021mg/리터로서 기준치(0.1mg/리터)의

1/5 정도로 유해물질로부터는 안전한 것으로 나타났다.

. 그러나 일부 정수장 등에서 건강상의 유해물질은 아니나 심미적 영향

을 미치는 물질인 망간 등이 기준을 초과하고 있어 수돗물의 불신요

인이 되고 있으며, 특히 수돗물에서 소독관리부실 및 급배수관 이상

등으로 미생물인 일반세균 및 대장균군이 검출된 경우가 있어 철저한

정수처리 및 소독관리가 요구된다.

o 이에 따라 환경부는

- 우선 이번 검사결과를 지방자치단체에 통보하여, 기준이 초과된 정수장

및 간이상수도 등에 대하여는 재검사를 실시, 그 원인을 철저히 규명하

고, 정수처리 및 소독 강화 등 개선이 용이한 부문은 즉시 개선하고,

취수원 이전, 정수처리시설 보강 등 예산과 시일이 많이 소요되는 부문

은 '97.6월말까지 개선 완료토록 하였으며

- 수질이 좋지 않은 농어촌지역의 생활용수 공급문제를 근본적으로 해결

하기 위하여 농특세원 8천억원을 투입하여 오는 2004년까지 면단위 자

연마을중 취약지역 5천개소를 우선적으로 개발할 계획이다.

- 특히 '97년도에는 2,400억원을 투입, 노후관 3,280km를 교체하고 취.정

수시설 100건을 개량하며, 수질검사장비 118대를 보강하는 한편

- 전문관리능력이 떨어지는 정수장 100개소에 대하여 6억 6천만원을 투입

하여 기술지원 및 운영관리교육을 실시키로 하였다.

o 아울러 환경부는 '97년에도 이러한 소비자 대표가 참여하는 수돗물 확인

검사를 계속 실시하여, 국민에게 알림으로서 수돗물에 대한 국민신뢰를

높이도록 할 계획이라 한다.

<시.도별 세부내역>

(단위 : 개소, %)

=================================================================

계         정수장        수도전      간이상수도

------------ ------------- ------------- ------------

대상   기준   대상   기준   대상   기준   대상   기준

시설   초과   시설   초과   시설   초과   시설   초과

-----------------------------------------------------------------

계         2,147  103     570    14   1,282    20     295    69

(4.8)         (2.4)         (1.5)        (23.4)

-----------------------------------------------------------------

서울          259    0       9     0     250     0       -     -

부산          102    0       4     0      90     0       8     0

대구           62    0       5     0      55     0       2     0

인천           55    1       3     0      50     0       2     1

광주           40    3       6     0      30     0       4     3

대전           33    0       5     0      25     0       3     0

경기          208    2      62     0     119     0      27     2

강원          220    6      89     0     117     0      14     6

충북          130   11      47     2      59     2      24     7

충남          118    4      41     1      56     1      21     2

전북          131    2      38     0      59     0      34     2

전남          216    9      80     2     100     2      36     5

경북          286   14      95     1     134     2      57    11

경남          273   51      82     8     130    13      61    30

제주           14    0       4     0       8     0       2     0

=================================================================

주) ( )내는 비율임.