"'97상반기 수돗물 수질확인 검사결과, 수돗물 수질 안전"

------------------------------------------------------

환경부 음용수관리과 507-2454

<> 환경부는 수돗물 수질의 안전성을 확보하여 국민들의 먹는물에 대한 신

뢰도를 높이기 위하여 지난 상반기중(4.1-5.31)에 수도사업자인 지방자

치단체가 매월 실시하는 법정검사와는 별도로 소비자대표 등과 합동으로

전국 574개 정수장과 1,559개 지점의 수도전의 수돗물을 대상으로 국립

환경연구원 및 시(도) 보건환경연구원으로 하여금 먹는물수질기준 전체

항목(45 항목)과 잔류염소에 대한 수질검사를 실시토록 하였다.

<> 그 결과, 정수장의 경우 2.3%인 13개소와 수도전중 1.4%인 22개소에서

먹는물수질기준을 초과한 것으로 나타나 대부분의 수돗물(급수량 기준

99.6%, 급수인구 기준 99.5%)이 안전함을 확인하였다.

<> 기준초과된 정수장 및 수도전은 대부분 소규모 정수장으로 소독 등 정수

처리 미흡, 원수불량 등이 원인이었으며, 기준초과 항목도 주로 맛, 냄

새, 색깔 등 심미적 영향물질과 소독미흡에 의한 미생물 항목으로 나타

났다.

<> 이에 따라 환경부는 일부 기준초과 정수장에 대하여 기준초과 원인을 중

심으로 수질개선을 위하여 조치할 사항을 해당 시.도에 지시하여 적극

조치토록 하고 관계부처에도 통보하여 협조를 당부하였다.

<> 세부적인 수질검사 결과를 보면

o 정수장의 경우

- 전국 574개 정수장중 일부 항목이 기준초과된 13개소 대부분이 소규

모 정수장으로

- 기준을 초과한 항목은 염소소독 미흡에 기인한 미생물 3건과 갈수기

의 수량부족에 따른 원수수질 악화 및 정수처리 미흡에 기인된 무기

물질 3건, 심미적물질 7건인 것으로 나타났다.

o 수도전의 경우

- 1,559개소의 수도전중 일부 항목이 기준초과된 22개소중 기준초과된

정수장 공급수 15개소 이외에는 주로 급수관이 노후화되거나 저수조

청소 소홀이 원인인 것으로 나타났다.

<> 검사결과를 종합분석해 보면

o 유해물질로부터는 안전

- 중금속(수은, 시안, 카드뮴 등)과 농약(말라티온, 파라티온 등), 페

놀 등의 유해물질은 전혀 검출되지 않았으며, 특히 염소소독 부산물

로서 발암물질로 알려진 트리할로메탄의 경우 정수장에서의 평균농도

가 0.02mg/l로서 기준치(0.1mg/l)의 1/5 정도로 미미한 것으로 나타

났다.

o 일부 소규모 정수장에서 미생물 및 심미적 영향물질 기준초과

- 그러나 일부 정수장에서 정수처리 소홀로 건강상 유해물질은 아니나

심미적 영향을 미치는 망간, 탁도 등이 기준을 초과하여 수돗물에 대

한 불신 요인이 되고 있으며, 수도전의 경우 노후 급수관 지역과 저

수조 청소미흡 등에 따라 일반세균 등이 기준을 초과하고 있어 정수

처리 및 저수조 청소 등 철저한 관리가 요구됨.

<> 환경부는 이번 검사결과를 해당 시.도에 통보하여

o 기준초과된 정수장 및 수도전에 대하여는 재검사를 실시, 그 원인을 철

저히 규명하여 저수조 청소 등 개선이 용이한 사항은 즉시 개선토록 조

치하고 수원이전 등 시일이 소요되는 부문은 가급적 금년말까지 개선.

완료토록 하였으며

o 내무부 등 관계기관에 통보하여 예산지원 등 지방자치단체의 수돗물 개

선사업을 적극 지원토록 하였다.

<> 아울러 환경부는 금년 하반기에도 지역주민대표, 소비자단체 등이 참여

하는 수돗물 수질에 대한 확인검사를 실시하여 국민에게 알리므로서 수

돗물에 대한 국민들의 신뢰를 높이도록 적극 노력할 계획이라고 밝혔다.

<> 기준초과 정수장 내역

o 경기(4)

- 여주 : 여주, 여주 읍상리

(알루미늄)

. 기준 : 0.2

. 검사결과 : 0.7

. 초과원인 : 응집제 과다투입

* 재검결과 적합

- 송산 : 화성, 송산면 삼존리

(경도)

. 기준 : 300

. 검사결과 : 395

. 초과원인 : 지질적 영향

* 광역상수도

(염소이온)

. 기준 : 150

. 검사결과 : 266

. 초과원인 : 지질적 영향

* 공급계획

- 남양 : 화성, 남양면 남양리

(망간)

. 기준 : 0.3

. 검사결과 : 0.676

. 초과원인 : 원수수질 악화

* 공급계획

- 문산 : 파주, 문산읍 선읍리

(암모니아성질소)

. 기준 : 0.5

. 검사결과 : 3.52

. 초과원인 : 원수수질 악화

* 고도정수시설중

o 충북(1)

- 주덕 : 충주, 주덕읍 신양리

(불소)

. 기준 : 1.5

. 검사결과 : 5.6

. 초과원인 : 지질적 영향

* 정수시설(시험가동중)

o 전남(2)

- 보성 : 보성, 보성읍 용문리

(알루미늄)

. 기준 : 0.2

. 검사결과 : 0.25

. 초과원인 : 하상정비로 용출

* 재검사결과 적합

- 대야 : 완도, 완도읍 대야리

(알루미늄)

. 기준 : 0.2

. 검사결과 : 0.27

. 초과원인 : 하층부에서 채수

* 재검결과 적합

o 경북(1)

- 점곡 : 의성, 점곡면 점곡리

(질산성질소)

. 기준 : 10

. 검사결과 : 18.9

. 초과원인 : 취수원상류과 수원밀집으로 다량축분 사용

* '97 하반기 정수시설 설치계획

o 경남(5)

- 진동 : 마산, 진동면 요장리

(대장균군)

. 기준 : 불검출/50ml

. 검사결과 : 양성

. 초과원인 : 염소소독 미흡

* 재검중

- 함안 : 함안, 함안면 강명리

(대장균군)

. 기준 : 불검출/50ml

. 검사결과 : 양성

. 초과원인 : 염소소독 미흡

* 재검결과 적합

- 상주 : 남해, 상주면 상주리

(일반세균)

. 기준 : 100

. 검사결과 : 180

. 초과원인 : 채수부주의

* 재검결과 적합

(대장균군)

. 기준 : 불검출/50ml

. 검사결과 : 양성

. 초과원인 : 채수부주의

- 도마 : 남해, 고현면 대곡리

(색도)

. 기준 : 5

. 검사결과 : 10

. 초과원인 : 채수부주의

* 재검중

- 함양 : 함양, 함양읍 교산리

(알루미늄)

. 기준 : 0.2

. 검사결과 : 0.21

. 초과원인 : 응집제 과다투입

* 재검결과 적합

<> 기준초과 수도전 내역

o 경기(9)

- 여주 : 여주, 여주읍 홍문리

(알루미늄)

. 기준 : 0.2

. 검사결과 : 0.7

. 초과원인 : 정수장 초과

* 재검결과 적합

- 송산 : 화성, 송산면 사강리

(경도)

. 기준 : 300

. 검사결과 : 400

. 초과원인 : 정수장 초과

* 광역상수도

(염소이온)

. 기준 : 150

. 검사결과 : 241

* 공급계획

- 남양 : 화성, 남양면 남양리

(망간)

. 기준 : 0.3

. 검사결과 : 0.673

. 초과원인 : 정수장 초과

* 공급계획

- 문산

<파주, 문산읍 문산1리>

(암모니아성질소)

. 기준 : 0.5

. 검사결과 : 1.21

. 초과원인 : 정수장 초과

* 고도정수시설중

<파주, 월릉면 영태5리>

(암모니아성질소)

. 기준 : 0.5

. 검사결과 : 0.93

. 초과원인 : 정수장 초과

* 고도정수시설중

<파주, 문산읍 선우4리>

(암모니아성질소)

. 기준 : 0.5

. 검사결과 : 1.04

. 초과원인 : 정수장 초과

* 고도정수시설중

<파주, 금촌읍 금촌2동>

(암모니아성질소)

. 기준 : 0.5

. 검사결과 : 0.80

. 초과원인 : 정수장 초과

* 고도정수시설중

<파주, 금촌읍 협진수퍼>

(암모니아성질소)

. 기준 : 0.5

. 검사결과 : 0.90

. 초과원인 : 정수장 초과

* 고도정수시설중

<파주, 금촌읍 봉일천1리>

(암모니아성질소)

. 기준 : 0.5

. 검사결과 : 0.86

. 초과원인 : 정수장 초과

* 고도정수시설중

o 강원(1)

- 북평 : 정선, 북평면 북평3리

(대장균군)

. 기준 :불검출/50ml

. 검사결과 : 양성

. 초과원인 : 염소소독 미흡

* 재검결과 적합

o 충북(1)

- 주덕 : 충주, 주덕읍 신양리

(불소)

. 기준 : 1.5

. 검사결과 : 5.0

. 초과원인 : 정수장 초과

* 정수시설(시험가동중)

o 전남(2)

- 보성 : 보성, 보성읍 보성리

(알루미늄)

. 기준 : 0.2

. 검사결과 : 0.23

. 초과원인 : 정수장 초과

* 재검,적

- 대야 : 완도, 완도읍 대야리

(알루미늄)

. 기준 : 0.2

. 검사결과 : 0.27

. 초과원인 : 정수장 초과

* 재검, 적

o 경북(1)

- 점곡 : 의성, 점곡면 서면 113-1

(질산성질소)

. 기준 : 10

. 검사결과 : 19.0

. 초과원인 : 정수장 초과

* '97 하반기 정수시설 설치계획

o 경남(8)

- 칠서 : 마산, 합포구 자산동 326

(일반세균)

. 기준 : 100

. 검사결과 : 2,200

. 초과원인 : 채수부주의

* 재검중

- 진동 : 마산, 진동면 진동리 477

(대장균군)

. 기준 : 불검출/50ml

. 검사결과 : 양성

. 초과원인 : 정수장 초과

* 재검중

- 봉평 : 통영, 봉평동 156

(일반세균)

. 기준 : 100

. 검사결과 : 220

. 초과원인 : 저수탱크청소 불량

* 재검결과 적합

- 사천 : 통영, 동호동 361

(일반세균)

. 기준 : 100

. 검사결과 : 2,600

. 초과원인 : 저수탱크 청소불량

* 재검결과 적합

- 범어 : 양산, 물금읍 범어리 550

(일반세균)

. 기준 : 100

. 검사결과 : 2,200

. 초과원인 : 염소소독 미흡

* 재검결과 적합

- 함안 : 함안, 함안읍 북촌리 943

(대장균군)

. 기준 : 불검출/50ml

. 검사결과 : 양성

. 초과원인 : 정수장 초과

* 재검결과 적합

- 청암 : 창녕, 부곡면 부곡리 286

(대장균군)

. 기준 :불검출/50ml

. 검사결과 : 양성

. 초과원인 : 염소소독 미흡

* 재검결과 적합

- 아산 : 남해, 남해읍 북변리 158

(탁도)

. 기준 : 2

. 검사결과 : 5

. 초과원인 : 저수탱크 청소불량

* 재검중