도시가스정압기 시설기준 강화

----------------------------

통상산업부 가스안전과 500-2341

<> 주요 내용

o 앞으로 도시가스회사들은 지하 도시가스정압기에 대하여

- 정압기실 외부에 가스차단장치를 설치하고

- 정압기실 출입문 개폐.긴급차단밸브 개폐상태를 상황실에서 감시하여

야 하며

- 정압기실 주위에는 원칙적으로 경계책을 설치하여야 하는 등 정압기

에 대한 시설기준을 강화시켜야 함.

o 통상산업부는 도시가스정압기의 시설기준을 강화하는 것을 골자로 하는

도시가스사업법 시행규칙 개정(안)을 마련, 법제처 심의가 완료되는 8월

하순부터 시행에 들어갈 예정임.

o 통상산업부의 이번 시행규칙 개정(안)은 '97.6.7일 발생한 서울 강남지역

도시가스정압기 가스누출사고 이후 수립한 "도시가스 안전관리 강화대책"

('96.8)의 추진에 필요한 사항을 입법화하고 시행규칙 운영과정에서 나타

난 일부 미비점을 보완하기 위한 것으로서

o 통상산업부에서 개정추진하고 있는 도시가스정압기의 안전성을 향상시키

기 위한 주요 내용은

- 도시가스회사의 원격감시장치 필수기능으로 현행 정압기의 이상압력,

가스누출여부 감시기능외에 정압기실 출입문 개폐 및 긴급차단밸브 개

폐 감시기능을 추가하였으며

- 지하에 설치하는 도시가스정압기실에서 가스누출 등 위해요인이 발생될

경우 외부에서 가스를 차단할 수 있도록 정압기실 외부의 가까운 곳에

가스차단장치를 설치토록 하고

- 정압기실이 외부인에 의한 물리적 손상을 예방하고 위험시설물임을 일

반인이 알 수 있도록 하기 위하여 정압기실 주위에는 원칙적으로 경계

책을 설치토록 하면서

- 동절기 기온급강하시 난방보일러의 가동증가가 도시가스 다량사용으로

이어져 가스압력이 저하되고 이로 인한 민원발생을 방지하기 위하여 정

압기용량을 최대수요의 1.2배 이상되도록 하고

- 가스압력 상승시 안전밸브 작동과 함께 가스다량 방출에 따른 인근주민

의 불안감을 해소하기 위하여 정압기의 안전장치 작동순서를 긴급차단

밸브 작동후 안전밸브가 작동되도록 변경하고 환상배관망 정압기중 우

선방출정압기를 지정.운영케하는 한편

- 도시가스사업자의 정압기필터에 대한 분해점검주기를 신설하여 배관을

신설한 경우에는 가스공급 개시후 1개월 이내 분해점검하고 기존 정압

기필터는 1년 1회 이상 분해점검토록 함과 아울러

- 병원, 학교, 호텔, 대형음식점 등 다중이용시설에 가스를 공급하기 위

한 정압기(단독정압기)의 안전성 향상을 위하여 정압기 및 필터를 3년

에 1회 이상 분해점검토록 의무화함.