환경부, 조류예보제 확대 등 녹조방지대책 추진

--------------------------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

o 환경부에서는 예년에 비해서 일찍 수온이 높아지고 있고 봄철의 잦은 강

우로 인하여 축산폐수 등 오염물질이 호소로 다량 유입됨에 따라 여름철

에 다량 발생하는 녹조가 예년보다 일찍 나타날 우려가 있어, 이로 인한

피해를 최소화하고 수돗물의 안전성을 확보하기 위하여 조류예보제를 확

대 실시하기로 하였다.

o 환경부는 지난해에 팔당.대청호지역에 시범실시하였던 결과를 토대로 조

류예보 발령기준에 엽록소(Chl-a) 이외에 남조류 세포수를 추가하여 팔당.

대청호 뿐만 아니라 주암호, 충주호까지 그 범위를 확대하여 오는 5월

1일부터 11월말까지 실시한다.

o 조류예보제는 광합성을 하는 조류의 특성을 이용, 조류발생을 쉽게 판별

할 수 있는 엽록소(Chl-a) 농도와 독성을 함유하여 인체 위해가능성이 있

는 조류의 하나인 남조류세포수를 기준으로 발생 정도에 따라 주의보-경

보-대발생의 단계로 구분하여 발령하게 되며 조류예보제가 발령되면 다음

과 같은 조치가 병행된다.

- 취.정수장 등 관련기관은 전염소 처리, 활성탄 투입 등 정수처리를 강

화하게 되고

- 한국수자원공사 등 수면관리자는 취수구에 펜스설치, 황토흙 살포 등

조류 제거조치를 수행하며

- 환경관리청 및 관련 지방자치단체는 상류유역의 오염원에 대한 단속을

강화하는 등의 조치를 취하게 된다.

- 특히, 조류경보 및 조류대발생 예보가 발령된 지역에서는 수영 등 물놀

이와 가축의 방목이 금지된다.

o 환경부는 내년에는 안동호, 영천호에도 조류예보제를 실시하고 2001년까

지는 상수원으로 이용하는 전국의 모든 호소에 대하여 이를 시행할 계획

이다.

o 아울러, 환경부에서는 녹조저감을 위한 보다 근원적인 대책으로 녹조를

유발하는 영양염류의 호소 유입을 사전에 차단하기 위해

- 하수 및 폐수종말처리시설의 질소.인 방류수 수질기준(현재 60, 8mg/리

터)을 호소 상수원 상류지역부터 단계적으로 강화하고

- 상수원으로 이용되는 호소에서의 가두리 양식장을 오는 2000년까지 모

두 철거하는 한편

- 상수원 지역에는 축산시설의 입지를 최대한 억제해 나갈 계획이다.

<참고> 조류예보 발령기준 및 대응요령

o 조류예보 발령기준

- 조류주의보

. '98년 : 2회 연속채취시 Chl-a 농도 15-25mg/입방미터, 남조류 세

포수 500-5,000세포/ml

* 이상의 조건에 모두 해당시

. '97년 : 클로필-a : 5-20mg/입방미터

- 조류경보

. '98년 : 2회 연속채취시 Chl-a 농도 25mg/입방미터 이상, 남조류 세

포수 5,000세포/ml

* 이상의 조건에 모두 해당시

. '97년 : 클로필-a : 20mg/입방미터 이상, 남조류 세포수 : 2,000cells/

ml 이상

- 조류대발생

. '98년 : 2회 연속채취시 Chl-a 농도 100mg/입방미터 이상, 남조류 세

포수 10의 6승 세포/ml 이상이고 스컴발생시

* 이상의 조건에 모두 해당시

. '97년 : 육안관찰상 물빛이 확실한 녹색을 띠거나 조류덩어리가 발견

될 때

- 해제

. '98년 : 2회 연속채취시 Chl-a 농도 15mg/입방미터 이하, 남조류 세

포수 500세포/ml 이하인 경우

* 이상의 조건에 하나에 해당시

. '97년 : 클로필-a : 5mg/입방미터 이하

o 예보발령 단계별 관계기관 대응요령

- 조류주의보

. 수질검사기관 : 주1회 이상 시료채취, 세포수 분석, 원수의 취기분석

(관능검사) 및 독소 정성 분석

. 수면관리자 : 취수구 및 조류 우심지역에 펜스설치 등 조류제거 조치

. 취.정수장 : 염소량 증가 및 활성탄 처리 강화 등 조치, 원수에서 독

소검출시는 정수의 독소 분석

. (지방)환경관리청 및 지자체 : 주변오염원에 대한 지속적 단속, 환경

기초시설 운영.관리 철저

- 조류경보

. 수질검사기관 : 주 2회 이상 시료채취, 세포수 분석, 원수의 취기분

석(관능검사) 및 독소 정량 분석

. 수면관리자 : 취수구 및 조류 우심지역에 펜스설치 등 조류제거 조치

. 취.정수장 : 조류증식 수심 이하로 취수구 이동, 정수의 취기 및 독

소 분석, 원수에서 독성물질 검출시 활성탄 처리 강화

등 조치, 최종처리수의 microcystin 등 독성물질이 1ppb

이상일 경우 급수를 중단하고 독성제거 조치 강화 등 특

별 급수대책 강구

* 간이정수장은 급수중단, 대체수원 확보

. (지방)환경관리청 및 지자체 : 매스컴 발표, 주변오염원에 대한 단속

강화, 수상스키, 수영, 낚시, 취사 등

의 친수활동 금지, 어패류 어획 및 식

용금지, 가축방양 금지

- 조류대발생

. 수질검사기관 : 지속적인 수질검사 및 분석실시, 원수의 취기(관능검

사) 및 독소 분석

. 수면관리자 : 차광흡착제 살포, 조류제거선 및 마이크로스트레이너를

이용한 스컴제거, 황토흙 살포 등 조류제거 조치

. 취.정수장 : 조류증식 수심 이하로 취수구 이동, 활성탄 처리 의무화,

최종 처리수의 microcystin 등 독성물질이 1ppb 이상일

경우 급주를 중단하고 독성제거 조치 강화 등 특별 급수

대책 강구

. (지방)환경관리청 및 지자체 : 매스컴 발표, 주변오염원 지속적인 단

속강화, 양식금지