원전 Y2K 6월말까지 차질없이 해결완료

------------------------------------

- 5월현재 2종을 제외하고 문제해결 완료 -

과학기술부 원자력안전과

( 추진경위 )

o 한전은 '97. 7 원자력분야 Y2K 대책반을 조기 구성하여 대상 기기

파악에 착수하였다. 또한 국무조정실은 '98. 3월 원전을 13대 Y2K

문제해결 중점 추진과제중 하나로 선정한 바 있다. 이에 따라 과학기

술부도 '98.4월 원전분야 추진대책반을 구성하고 7월 원전에 대한

Y2K 규제조치를 발행하였다. 과학기술부는 이 규제지침에서 원전

Y2K 문제를 '99. 6월까지 해결완료토록 하고, 영향평가보고서는

99. 10. 15까지 제출하여 검토받도록 한전에 요구하였다.

이에 한전은 미국 원자력규제위원회와 한국전산원에서 발행한 Y2K

관련 지침을 참조하여 상세영향평가지침서를 자체 개발, 총 726종의

대상설비에 대한 1만여 쪽의 방대한 양의 상세영향평가서를 작성하여

정부에 제출했다.

또한 이를 토대로 금년 중 계획예방정비 대상원전 전체 10개 호기와

금년중 예방정비계획이 없는 프라마톰형 원전중 1기(울진 1호기)를

포함시켜 총 11기의 원전에 대한 Y2K 종합 실증시험 계획을 수립,

시행 중에 있다.

( 영향평가 결과 )

o 영향평가 결과, 국내에서 가동중인 16개원전의 Y2K 관련 대상설비

726종 중 안전 및 보호설비에는 Y2K영향이 없고 보조제어설비 3종,

자료취득설비 및 측정장비 등이 105종으로 총 108종에서 수정하여야

하는 Y2K영향이 있음을 확인했다.

월성원전을 제외한 국내 경수로 원전의 경우, 안전, 보호 및 제어

설비는 안전성을 중시하여 아날로그나 기계식 릴레이로 구성되어 있어,

Y2K 문제와 무관한 것으로 밝혀졌고, 미국 원자력규제위원회

(NRC)도 자국내의 12개원전에 대한 실사결과 발표문('99.4.28)에서

이와 동일한 견해를 밝힌 바 있다.

월성원전은 중수로형으로서 제어와 보호 기능에 컴퓨터를 사용하고

있으나 날짜와 관련 없는 실시간(Real Time)으로 동작하므로 고유

기능 수행에는 영향이 없으며, 공급사인 캐나다의 AECL사로부터 이에

대한 인중서도 접수하였다.

o 그러나 운전지원시스템, 각종 운전 자료의 이력관리 및 보조 제어설비

등에는 일부 컴퓨터를 사용하고 있어 변환작업이 필요한 것으로

판명되었다.

( 추진현황 )

o '99. 5월현재, 영향평가결과 변환이 필요한 108종중에서 104종은

이미 변환을 완료하였고 2종은 연말에 제기처분할 예정이므로 2종만

변환작업을 남겨두고 있다. 한편,'99.4월말을 기준으로 국무조정실이

공식집계한 원전분야의 종합 추진실적은 93.0%로 13대 중점분야중

3번째로 우수한 실적이다.

현재까지 변환이 미완료된 2종은 시험데이터취득설비 및 입출력모의

장비로써 모두 울진 3 ·4호기용이며, 이들 설비들은 공급사인 미국의

ABB-CE사에 반송하여 문제를 해결중이다. 동 2종 모두 6월중 문제

해결을 완료하기로 되어 있어, 과학기술부의 규제지침대로 6월말 이전에

모든 문제해결을 완료하는데 지장이 얼을 것으로 전망되며 문제해결을

위한 한전의 총 소요예산은 약 90억원이다.

또한, 지난 1월 27일 고리원전 4호기에서 정상출력운전 중 종합실증

시험을 세계 최초로 실시한 이래, 현재까지 5개원전에서의 종합실증

실시를 통하여 원전 안전 또는 정상적 전력생산에 Y2K의 영향이 없음을

입증한 바 있다. 특히 이번주 『Y2K 캠페인주간』을 맞아 지난 5.25

울진 1호기에서 실증시험을 갖고, 2000년진입시 발전소 외부전원

공급이 차단되는 사태를 가정한 발전소내의 비상디젤발전기 구동시험도

병행하여 실시, 어떠한 경우에도 원전안전성이 유지됨을 확인하였다.

한편, Y2K 문제해결 여부와 관계없이 가장 심각한 Y2K사고 시나리

오에 따른 비상대응계획으로서 소내 전산기 등 주요 설비와 관련되는

내부요인 151건, 소외전원상실과 같은 외부요인 75건, 한전본사의

종합비상대책 1건 등 총 227건을 수립하여 만의 하나라도 Y2K

문제 발생시 영향을 최소화하고 문제를 신속히 제거할 계획이다.

비상대응계획은 앞으로 문제해결 추진단계와 비상훈련단계에서 제기

되는 문제점들을 보완하여 6월말까지는 최종 확정할 계획이다.

( 향후계획 )

현재 진행중인 일부 Y2K 영향 설비의 검중 및 시험운영을 6월말

이전에 완료하고, 각 원전별 「자기인증」 형태로 각 발전소장이

대응완료를 선언토록 하여 사업소간 경쟁을 유도할 계획이다. 한전은

모든 사업소의 완료선언이 있은 이후에 본사차원에서 이들 문제해결

결과들을 재차 확인하고, 정부에 대한 자기인증 선언을 하게 된다.

아울러 비상대응계획의 교육과 훈련을 실시하여 만일의 사태에

충분한 대비가 되도륵 하며, 금년 중 예정된 종합실증시험도 계속할

계획이다. 그리고 하반기 중의 종합실증시험은 종합비상대응훈련과

함께 시행하는 문제도 현재 검토중에 있다.

한편 과학기술부는 원자로계통 분야, 전산분야, 제어계측 분야의 학계

전문가들로 구성된 민간 평가단을 위촉하여 원전의 Y2K 문제해결

전 과정을 평가토록 하고 있으며, 한국원자력안전기술원과 함께 각

발전소별로 현장 실사도 계속해 나갈 계획이다. 이를 통하여 정부

차원에서도 오는 8월말까지는 원전분야 문제해결을 최종확인하고,

문제해결 완료를 대내외에 선언할 방침이다.