"환경부" 지하생활공간 공기질 관리 강화

--------------------------------------

환경부 대기보전국 생활공해과 504-9250

<> 환경부는 전국 361개소의 지하역사 및 지하도상가의 공기질 개선을 위해

미세먼지에 대한 관리를 강화할 계획

<> 환기설비 및 공기정화설비가 미설치된 지하도상가에 대해 연내에 설치를

완료하도록 지도.점검 강화

<> 라돈측정지침 및 라돈측정기를 마련하여 지속적인 라돈농도 모니터링을

실시할 계획

o 환경부는 미세먼지기준 강화에 맞추어 미세먼지에 대한 관리를 강화하

고 특히, 지하도상가의 환기설비 및 공기정화설비 설치를 집중 관리하

며, 라돈농도에 대한 지속적인 모니터링을 실시할 계획이다.

o '99년 환경부의 전국 361개소 지하역사 및 2,000평방미터 이상 지하도

상가에 대한 지도.단속 결과에 따르면 공기질 측정치중 이산화질소는

1개소(영등포3가 지하도상가 : 기준치 0.15ppm/1시간, 측정치 0.203ppm/

1시간)에서 기준을 초과한 바 있으며, 미세먼지는 9개소(일산선 화정역,

정발산역, 부산 사하역 등), 이산화탄소는 6개소(인천 성일로지하상가,

인천 부림지하상가 등) 시설에서 기준치(미세먼지 : 250마이크로그램/

입방미터/24시간, CO2 : 1,000ppm/1시간)에 근접하였고, 일반적으로 지

하역사는 미세먼지의 농도가 상대적으로 높게 나타났으며, 지하도상가

는 이산화탄소의 농도가 상대적으로 높게 나타났다고 밝혔다.

o 특히, 호흡기질환을 유발하고 체감오염도를 악화시키는 미세먼지는 지

속적으로 기준을 강화하여 2000년-2001년까지는 "200마이크로그램/입방

미터/24시 이하"를 적용하고, 2002년부터 "150마이크로그램/입방미터/

24시 이하"를 적용('99년 기준치는 250마이크로그램/입방미터/24시 이

하)하게 되며, 이 경우 '99년 측정치중 2000년 기준을 초과하는 곳은

9개소이고, 2002년 기준을 초과하는 곳은 80여개소로 파악되어 향후 미

세먼지 저감을 위한 집중적인 관리가 필요하다고 밝히고 있다.

o 환경부의 지하생활공간공기질관리법에 의하면 오염도검사시 기준을 초

과하는 경우 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있어, 지하시설

관리자의 적극적인 대책이 필요하다고 판단된다.

o 또한, 관리대상 지하시설중 흡입구, 배출구에 빗물이나 먼지가 들어 올

수 있는 구조로 되어 있는 지하시설에 대하여 지하공기질을 악화시킬

수 있다고 판단되어 개선명령 등 행정조치를 하였다고 밝히고, 동시에

일부 지하도상가중(인천 인현지하상가, 마산 부림지하상가, 원주지하상

가 등)에는 2000년말까지 설치하도록 의무화되어 있는 "환기설비 및 공

기정화설비"에 대한 설치게획이 수립되어 있지 않아 조속한 계획수립

및 설치작업을 추진토록 요구하고 있다고 밝혔다. 특히, 환기설비 및

공기정화설비의 미설치시 관련법규에 따르면 1년 이하의 징역 또는

1,000만원 이하의 벌금에 처하도록 정하고 있는바, 환경부에서는 이들

시설에 대한 지도.점검을 강화하여 금년내에 설치될 수 있도록 독려하

고 이를 이행치 않을 경우 강력한 법적 조치를 강구할 방침임을 밝혔다.

o 또한, 지하생활공간의 오염물질중 관심이 증가하고 있는 라돈은 국내의

경우 서울지하철 7호선 공릉역사에서 '98년 여름 홍수로 침수된 후 농

도가 매우 높게 검출된 사례가 있어, 라돈에 지속적인 모니터링이 필요

함을 밝히고, 금년내에 라돈측정지침과 라돈측정장비를 마련하여 향후

라돈에 대한 지속적인 모니터링을 실시할 계획임을 밝혔다.

<참고> 미세먼지 및 이산화탄소 지하공기질기준 근접 시설

(단위 : PM-10마이크로그램/입방미터/24시, CO2ppm/1시간)

=================================================================

미세먼지(PM-10)                   이산화탄소(CO2)

-----------------------------------------------------------------

일산선 정발산역(195.5-237.4)   4호선 동대문운동장역(644.5-858.5)

일산선 화정역(223.8-238.8)     서울 강남2공구지하상가(865)

일산선 주엽역(223.2-237.8)     서울 강남3공구지하상가(634-908)

일산선 마두역(223.2-237.4)     인천 성일로지하상가(710-920)

일산선 백석역(196.6-210.4)     인천 부림지하상가(880)

분당선 백궁역(180.3-209.2)     대전 중앙로1번가 지하상가(870)

5호선 여의도역(95.4-223.0)

부산 서대신동역(176.4-200.9)

부산 사하역(121.4-218.4)

=================================================================

주) '99년 미세먼지 기준은 250마이크로그램/입방미터/24시 이하이며,

이산화탄소 기준은 1,000ppm/1시간임. 위의 지하공기질기준 근접

시설은 각각 미세먼지 200마이크로그램/입방미터/24시 이상(2000

년 기준)과 이산화탄소 850ppm/1시간 이상인 시설임.