고효율 에너지기자재 22개품목으로 확대

-------------------------------------

산업자원부 자원기술과 2110-5422

LED교통신호등 등 3개품목 추가

한국전력공사의 고마크 인정제도를 고효율 에너지기자재 운영 개정으로 통합고시

□ 산업자원부는  반도체 기술을  접목한 LED(light   emitting

diodes, 반도체 발광소자) 교통신호등을  비롯한 고효율

인버터, 난방용  자동온도  조절밸브를 고효율   에너지

기자재 인증품목에 추가 하는 고효율  에너지 보급촉진

에 관한 규정을 개정 고시 하였다고 밝힘

ㅇ 이번에 신규로  추가된 LED교통신호등은  자체에서 빛을

내는  LED를 이용한   신호등으로 에너지 소비전력   15W,

수명  10년이상으로  현재 사용되고   있는 백열전구(100W,

수명  6개월정도)보다  수명이  길고 색깔이   선명할뿐만

아니라 에너지절감  효과가 약85%에  달해 경제성과  성

능이 매우 우수한 차세대 교통신호등으로 평가됨

ㅇ 현재 국내에는   교통신호등이 약28만개  정도가  설치되어

있으며, 신호등  등수는 80만개 정도로 이를  모두 LED 교통

신호등으로  교체시 연간  208GWh(114억원)의  전력절감이

가능할 것으로 예상함

ㅇ 그간 산업자원부는  한국에너지기술연구원에 기술개발비를  지

원하여 한국형 LED교통신호등 규격과  표준 시스템을 개발·시범

설치 운전중에 있으며,  현재 경찰청, 기술표준원 등 관련기관에서

규격 제도화를 추진중에  있어 조만간 우리나라에서도 LED교통신

호등이 보급 되리라 기대됨

ㅇ 아울러 산업자원부는 지역에너지  사업으로 금년  상반기중

10개 월드컵  축구 경기장 주변의  교통신호등을 LED교통 신호등

으로 시범 보급할 계획임

ㅇ 인버터의 경우 입력 전력을 인버터 내에서 전압과  주파수

를  가변시켜 전동기(Motor)에  공급함으로써 전동기의  속

도를 제어하는 장치로서, 전동기에 고효율인버터를 사용할

경우, 전력사용량의 약 30%이상  절감효과가 기대되며 난방

용 자동  온도조절밸브의 경우에도 약  30%이상의 난방에너

지절약 효과가 기대됨

□ 금번 고시개정을  통해 고효율 에너지기자재  품목을 기존

19개 품목에서 22개 품목으로 늘리고 기존 인증 품목의

기술기준을 일부 보완함과 아울러

□ 그동안 고효율  에너지기자재 보급촉진  사업으로 추진  해온

에너지관리공단의 고효율 에너지기자재 인증제도(“e”마크)

와  한국전력공사의 “고”마크 인증제도가   중복되어 제

조업체에게는 마크 취득에 따른 비용부담을 주고  소비자에게

는 선택시 혼란을 초래하고 있었으나, “고”마크 인증제도를

고효율 에너지기자재 인증제도로 통합함.

ㅇ 이에따라  한국전력공사에서   전력수요관리사업의  일환으로

효율이  향상된  전기설비  또는 전기사용기기의   보급촉진을

위하여  설치자에게 지원하고  있는 전력효율향상사업  (대상

품목  :  안정기내장형램프, 안정기,   자동판매기, 고효율인버터

등 4개)의  자금지원을 받고자 할 경우,  해당품목의 인증 및

기술규격  등에 대하여는  고효율에너지기자재보급촉진에

관한 규정을 적용 받아야 함

□ 정부는  고효율  에너지기자재 보급촉진을  통한  근본적인

에너지 수요관리  강화를 위해 공공기관의  사용 의무화,

자금 및  세제지원 등  다각적인 지원  시책을 추진함과

동시에

□ 에너지절약기기  비교전시회를  지역별로 순회   개최하여

소비자가 고효율제품을 직접 비교·체험토록 홍보를 강화

하고 민간단체와   공동으로  현재  추진중인「에너지절약

100만가구 만들기」 등과 같은 에너지절약 실천 프로그

램을 지속적으로 개발하여 고효율에너지 절약 제품의 보

급을 확대할 계획이라고 밝혔음.

1. 고효율에너지기자재 인증제도

ㅇ 인증제도 개요

- 고효율에너지기자재의 보급을 활성화하기 위하여  일정기준 이상의 제품

에 대하여 정부(에너지관리공단)가 인증하는 효율보증제도

ㅇ 추진근거

- 에너지이용합리화법 제13조(특정에너지사용기자재의 보급 촉진)

- 산업자원부고시 『고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정』

ㅇ 대상품목 : 고효율유도전동기, 26㎜32W형광램프 등 22개품목

※ '96년 6개 품목으로  시작하였으나, 연차적으로 품목을  확대하여 현

재 22개품목을 인증 실시중

ㅇ 인증절차

- 신청서류를 에너지관리공단에 제출하면  공장심사와 시험성적서 등을

검토하여 기술기준에 적합할 경우 유효기간 3년의 인증서를 발급

ㅇ고효율기자재 인증 현황

(2001.12.31 현재)

--------------------------------------------------------------------------

구분   유도       32W     32W     전구식     고조도     조도      폐열

전동기   형광램프  안정기  형광램프    반사갓   자동조절  회수장치

조명기구

--------------------------------------------------------------------------

업체     4         9       35        4         24         21       2

모델   123        42      107        7        113         31       2

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

고기밀성  모니터   무정전     가정용    산업용  고효율   전력용   계

단열창호  절전기  전원장치  가스보일러  보일러   펌프    변압기

--------------------------------------------------------------------------

업체    11         2        4         10         6      5         3    140

모델    53         5       18        241        69      8        35    854

--------------------------------------------------------------------------

(주) 품목별 업체 중복으로 실 업체수는 135업체임

2. 고효율에너지기자재 보급촉진 지원제도

ㅇ 공공기관 에너지절약 추진지침(국무총리지시2001-5호, 2001.1.30)

- 공공건물은 고효율에너지사용기자재 사용을 의무화

ㅇ 에너지소비제품 구매운용기준(조달청훈령)

- 에너지소비제품을 구매 요청할 경우  고효율기자재로 인증받은 제품이

거나 소비효율의 최고등급제품, 절전형 사무용기기  및 가전기기 신고

제품을 수요기관에 사용권고

ㅇ 일정규모 이상의 신축건물에 사용 의무화(건설교통부고시)

- 일정규모이상의 건물을 신축할  경우 건축 허가시  에너지절약계획

서를 제출토록 되어 있으며 각 건축물에 따라 고효율  조명기기를

의무적으로 사용토록 하고 있음.

ㅇ 고효율에너지기자재 자금지원 및 세제지원(산업자원부고시)

- 생산시설자금 및 설치자금: 3년거치 5년분할상환,  연리 3.75%(변동금리),

50억원 이내

- 운전자금 : 1년거치 2년 상환,연리 3.75%(변동금리), 5억원이내

- 고효율기자재 설치자에 대한 세액공제(투자비의 10%)

ㅇ 전력효율향상사업에 대한   전력산업기반기금 보조지원(한국전력공사지침)

- 전자식안정기(220V 32W 2등용): 6,480원/개

- 자기식안정기(220V 32W 1등용): 3,240원/개

- 안정기내장형램프: 2,700원/개

- 고효율자동판매기: 16만원/대

- 고효율인버터 : 198천원/KW

3. 품목별 현황 및 에너지절약 효과

1) 고효율유도전동기

○ 고효율유도전동기는 일반  전동기보다 손실을 20∼30%  정도 감소시켜

효율이 4∼10%정도 향상된  전동기를 말하며, KS에서  규정된 250마력

이하의 일반용 저압3상 유도전동기임

○ 1990년부터 국내에서 제조·판매되고  있으며 고효율 유도전동기  사용

의무화를 추진중인 미국, 캐나다 등에 수출되고 있음

○ 경제성 분석

(5HP 기준)

-----------------------------------------------------------------

구   분    가    격    수    명   효    율   소비전력   절전율

-----------------------------------------------------------------

기존제품     124천원   10년 이상     83.0%     3.75kW   6.5%

고효율제품   185천원   15년 이상     89.5%     3.50kW

-----------------------------------------------------------------

- 절감금액 = (3.75kW-3.5kW)×6,000시간/년 =1,500kWh/년×55원/kWh =

82.5천원/년

- 회수기간 = 185천원÷82.5천원/년 = 2.2년

○ 시험 기준 : KSC 4202 (일반용 저압3상 유도전동기)

2) 26mm32W형광램프

○ 형광램프의 관경을 슬림화하므로써  기존 32mm 40W  형광램프에 비해 램프의

소비전력을 20% 이상 절감시킨 3파장 형광체를 사용한 절전형 형광램프

○ 일반형광램프보다 2배 정도  고가이나 20%의 에너지 절감효과가  있으며,

에너지 절감 외에 18% 정도의 유리원료 절감으로 폐기물 감소 효과가 있음

○ 경제성 분석

(40W 직관형 기준)

------------------------------------------------------

구   분     가   격     수   명   소비전력   절전율

------------------------------------------------------

기존제품     1,500원    8,000시간    40W        20%

고효율제품   2,500원   16,000시간    32W

------------------------------------------------------

- 절감금액 =

(40W-32W)×0.001kW/W×3,000시간 = 24kWh/년×55원/kWh =1,320원/년

- 회수기간 = 2,500원÷1,320원/년 = 1.9년

○ 시험기준 : KSC 7601(형광램프)

3) 26mm32W형광램프용 안정기

○ 형광램프를 점등하고 유지하는 안정기를 발광효율을 향상시켜 자체발열을

줄이고 깜빡임으로 인한 전력손실이 없어 일반안정기에 비하여 30%의 절전

효과

○ 미국, 일본의 경우 26mm 32W 형광램프용 안정기의 사용이  일반화되고 있으

며, 국내에도 대형 및 공공건물의 시범보급으로 '95년부터 사용되고 있음

○ 경제성 분석

(40W 일반용안정기 2등용 기준)

------------------------------------------------------

구   분     가    격   수    명   소비전력   절전율

------------------------------------------------------

기존제품      8,000원     10년        95W      33.6%

고효율제품   13,000원     10년        64W

------------------------------------------------------

- 절감금액 =

(95W-64W)×0.001kW/W×3,000시간 =93kWh/년×55원/kWh =5,115원/년

- 회수기간 = 13,000원÷5,115원/년 = 2.5년

○ 시험기준 : KS C 8100(전자식안정기) 및 KS C 8102(자기식안정기)

4) 안정기내장형램프

○ 형광등이 가지는 고효율의 장점과 조명의 질이 우수한 백열등의 장점을 결합

한 램프로서 전자식 안정기와  일체화시켜 백열전구 소켓에  직접 사용할 수

있음

○ 형광램프의 일종으로 유리관의 관경이 적고 전자식안정기를 내장하여 백열등

대비 70%의 절전효과

○ 경제성 분석

(60W 백열전구 기준)

------------------------------------------------------

구   분     가    격   수    명   소비전력   절전율

------------------------------------------------------

기존제품       500원   2,000시간    60W        70%

고효율제품   8,000원   8,000시간    18W

------------------------------------------------------

- 절감금액 =

(60W-18W)×0.001kW/W×3,000시간 =126kWh/년×55원/kWh = 6,930원/년

- 회수기간 = 8,000원 ÷ 6,930원/년 = 1.2년

○ 시험기준 : KSC 7621 및 안정기내장형램프의 기술기준

5) 형광램프용 고조도 반사갓

○ 반사갓 표면을 전해연마  처리하거나 반사율이 높은  물질을 진공증착 또는

얇은 필름을 붙인 제품으로 제품 대부분이  유리거울면과 같은 반사기능을

가지고 있음

○ 기존 반사갓은 반사율이 75% 이하이나 고조도반사갓은 90% 이상의 고효율

○ 경제성 분석

(40W 2등용 기준)

------------------------------------------------------

구   분    가    격   수    명   반사율   절전율

------------------------------------------------------

기존제품      5,000원     10년      75%       20%

고효율제품   20,000원     10년      90%

------------------------------------------------------

- 절감금액 = 2,640원/년(반사갓에 따른 직접 절감은 없으나 램프수 감소효과)

- 회수기간 = 20,000원÷2,640원/년 = 7.6년

○ 시험기준 : 형광램프용 고조도반사갓 기술기준

6) 자동 조도 조절 조명기구

○ 사람의 인체에서 발산되는 적외선을 감지하여 형광등, 백열등을 자동으로 점

멸하는 조명기구로 사람의 출입이 빈번하지 않은 복도, 창고, 현관 등에

사용

○ 주택공사 등에서 채택하여 시범적 사용을 하고 있으며 선진국은 상용화되어

있음

○ 사람의 출입이 빈번하지 않은 아파트 출입구, 복도 및 공중전화 박스 등에

설치시 절감효과는 더욱 커짐

○ 경제성 분석

(60W 백열전구 기준)

-------------------------------------------------------------

구   분     가   격   수 명   점등시간   소비전력   절전율

-------------------------------------------------------------

기존제품          -        -   3,000시간   180kWh      70%

고효율제품   8,000원    10년     900시간    54kWh

-------------------------------------------------------------

- 절감금액 = (180kWh-54kWh) = 126kWh/년×55원/kWh = 6,930원/년

- 회수기간 = 8,000원÷6,930원/년 = 1.2년

○ 시험기준 : 자동 조도 조절 조명기구 기술기준

7) 폐열회수형 환기장치

○ 건물의 환기를 위하여 버리는 실내공기와 외기공기를 열교환하여 냉난방 에

너지를 절감할 수 있는  열교환 장치로 각방 또는 각층별로 부분 가동할수

있는 소형으로 창문 등에 설치할 수 있으며 회수효율이 90% 이상인  고효율

환기장치

○ 대형건물의 경우 환기열 회수를  위하여 유사한 장치가 10여년  전부터 설치

보급되고 있으며 같은 구조의 열교환기를  발전소에서 보일러 폐열회수장치

로 널리 사용하고 있음

○ 설계기술 및 재료선택의  어려움으로 소형화는 어려웠으나 정부지원  에너지

절약기술 개발사업으로 기술을 상용화하여 일반화 되어 있음

○ 경제성 분석

(100평 건물 환기 기준)

-------------------------------------------------------------

구   분   가    격   수    명   회수율       절감율

-------------------------------------------------------------

기존제품          -          -      없음        46.8%

고효율제품   330만원   15년 이상    90%   (일반환풍기 대비)

-------------------------------------------------------------

- 절감금액 : 136만원/년

· 하절기냉방:

(2,160×2 kWh×0.52×0.9) = 2,022kWh/년×93원/kWh = 19만원/년

· 동절기난방:

(7㎥/h×960×0.52×0.9) = 3,145㎥/년×372원 = 117만원/년

- 회수기간 = 330만원 ÷ 136만원 = 2.4년

○ 시험기준 : 폐열회수형 환기장치 기술기준

8) 고기밀성 단열창호

○ 유리창호 자체에 특수 열차단 재질을 내장하고 틈새의 정확성을  유지하는

고기밀 단열창호로서 고강도 플라스틱 또는 알루미늄  재료를 사용하고

있으며 기존 창호에 비하여 44.8%의 에너지절약을 할 수 있고 소음감소에도

크게 기여

○ 에너지절약기술 개발사업으로 상용화된 기술로 기존 창호에 비하여 3배

이상의 단열효과가 우수하며 수명이 20년 이상으로 반영구적임

○ 최근 공공건물 등 대형건물  건축에 있어 유리창호 면적이 넓어지고  있는

추세로 고효율 창호의 보급이 더욱 필요함

○ 경제성 분석

(1,000평 건물 창호 기준)

-------------------------------------------------------

구   분      재료비     수    명   기밀등급  절감율

-------------------------------------------------------

기존제품     3,500만원   10년 이상   20등급     11%

고효율제품   5,500만원   20년 이상    5등급

-------------------------------------------------------

- 절감금액 : 312만원/년

·하절기냉방

: (43,200kWh×0.24×0.448) = 4,645kWh/년×93원/kWh = 43만원/년

·동절기난방

: (70㎥/h×960h/년×0.24×0.448) = 7,225㎥/년×372원/㎥ = 269만원/년

- 회수기간 = 2,000만원÷312만원 = 6.4년

- 43,200kWh : 여름철 냉방부하

- 0.24 : 건물에서 창호로 빠지는 열 24%

- 0.448 : 창호로 빠지는 열중에 회수 가능한 열 44.8%

- 70㎥/h : 시간당 가스 사용량

- 960h/년 : 겨울철 난방 시간

○ 시험기준 : KS F 2278(단열성능기준) 및 KS F 2292(기밀성능기준)

9) 산업·건물용 가스보일러

○ 건물산업용에 사용하는 가스보일러로서 배기가스의 열 등을 최대한 회수하여

열효율을 높인 보일러

○ 용량 20톤(1,200만㎉/h)이하,  최고사용압력이 10㎏/㎠이하인 가스보일러로

서 열효율이 저위발열량 기준 91%이상인  것 단, 배기가스 열을 회수하여

온수발생구조는 95%이상인 것

○ 경제성 분석

(10T/h×10Kg/㎠ 증기보일러)

-------------------------------------------------------

구   분   효율   가스소비량   가격     절감율

-------------------------------------------------------

기존제품     88%   765Nm3/h   108백만원    10%

고효율제품   98%   687Nm3/h   125백만원

-------------------------------------------------------

- 절감금액 =(765-687)Nm3/h ×3,000h/년 ×380원/Nm3 = 89백만원/년

- 회수기간 = 125만원÷89만원 = 1.4년

○ 시험기준 : KSB 6205, KSB 6233 및 산업·건물용 가스보일러의 기술기준

10) 가정용 가스 보일러

○ 가정에서 사용하는 가스보일러로서 배기가스의  열 등을 최대한 회수하여

열효율을 높인 보일러

○ KSB 8109에서 정한 표시가스소비량 이하의 가스온수보일러로서 난방 및 급

탕 열효율이 저위발열량 기준 95%이상으로 자연배기식 이외의 것

○ 경제성 분석

(용량 : 16,000㎉/h)

--------------------------------------------------

구   분   효율   가스소비량      가격   절감율

--------------------------------------------------

기존제품     85%   1.97 Nm3/h     710천원   18%

고효율제품   98%   1.60 Nm3/h   1,045천원

--------------------------------------------------

- 절감금액 (1.97-1.6)Nm3/h × 1,440h/년 × 421.16원/Nm3 = 224천원/년

- 회수기간 = 1,045천원÷224천원/년 = 4.6년

○ 시험기준 ; KSB 8109 및 가정용 가스보일러 기술기준

11) 고효율 펌프

○ 보일러 급수용 원심 펌프로서 일반 펌프 대비 효율이 약 15%이상 높은 펌프

○ 토출량 4㎥/min 이하인 것

○ 경제성 분석

(용량 : 0.9m3/m)

--------------------------------------------------

구   분    효율   소비전력량   가격     절감율

--------------------------------------------------

기존제품     70%     25.7kW   3,000천원   20%

고효율제품   88%     20.4kW   5,000천원

--------------------------------------------------

- 절감금액 (25.7-20.4kW/h × 8,640h/년 × 55원/kWh = 2,519천원/년

- 회수기간 = 5,000천원÷2,519천원/년 = 2.0년

○ 시험기준 : KSB 6304 및 고효율 펌프 기술기준

12) 모니터 절전기

○ 컴퓨터, TV 등의 모니터 작동 중  인체를 감지하여 사용치 않을 경우 모니

터 전원을 차단하는 장치로서 최대출력용량 200W이상 500W이하이며, 자체

소비전력이 1.8W 이하인 것

○ 경제성 분석

(15"∼17"모니터 기준)

--------------------------------------------------

구   분    모니터    소비전력   가격   절감율

사용시간

--------------------------------------------------

기존제품     9시간   810Wh/일       -     44%

고효율제품   5시간   450Wh/일   27천원

--------------------------------------------------

- 절감금액 (810-450) Wh/일 × 300일/년× 0.055원/kWh= 5.9천원/년

- 회수기간 = 27천원 ÷ 5.9천원/년 = 4.5년

○ 시험기준 : 모니터 절전기 기술기준

13) 원심식 냉동기

○ 대형건물의 공기조화용으로 사용되는  냉수를 제조하는 것은 물론,  전자

제품, 반도체 제조설비, 화학, 식품, 섬유산업 등의 설비용으로 사용됨

○ 냉수측에 일반 공조기기, 냉각수측에 냉각탑과  전기배선 등 수전시설을

갖추어 가동하는 공조시스템의 한 부분임

○ KSB 6270 규정이상의 1,500usRT 이하의 원심식 냉동기로서 usRT당 냉매순

환 전력량을 제외한 총 전력사용량(오일펌프 및 제어에 소요되는 전력 포함)

인 냉동기 에너지효율이 0.68㎾ 이하인 것

○ 경제성 분석

(용량 : 1,000 usRT)

--------------------------------------------------

구   분   성적계수  소비전력량   가격      절감율

(COP)     (kW/usRT)

--------------------------------------------------

기존제품    4.55       0.77   139,855천원   14%

고효율제품   5.3       0.66   143,368천원

--------------------------------------------------

- 절감금액 :

(0.77-0.66) kW/usRT × 1,000 usRT × 900h/년 × 55원/kWh= 5,445천원/년

- 회수기간 = 3,513천원 ÷ 5,445천원/년 = 0.6년

○ 시험기준 : KSB 6270

14) 무정전 전원장치

○ 컴퓨터, 병원시설 등 중요시설에 대하여  정전시에 지속적으로 전원을 공급할

수 있는 장치

○ KSC 4310 규정에서 정한 교류  무정전 전원장치 중 온라인 방식인  것으로

부하감소에 따라 인버터의 작동이 정지되는 것

○ 경제성 분석

(10KVA기준)

-------------------------------------------

구   분   무부하 손실   가격    절감율

-------------------------------------------

기존제품     550VA    7,000천원   7%

고효율제품   150VA    7,000천원

-------------------------------------------

- 절감금액 : (550-150) W × 14h/일 × 300일/년× 0.055원/Wh= 92,400원/년

○ 시험기준 : KSC 4310 및 무정전 전원장치 기술기준

15) 고효율자동자판기

○ 냉음료를 판매하는 자동판매기로 기존제품에 비해 효율향상 및 보냉기

능을 보강하기 위하여 발포우레탄  패널구조를 취하고 있으며,  기기내

에 내장된 프로세서에 의하여 피크시간대별 제어가  가능토록 하여 기

존 제품대비 약 41% 절전효과를 나타냄

○ 기대효과

(100W 1등용 기준)

--------------------------------------------------

구   분    소비전력   투자비 회수기간   절전율

--------------------------------------------------

기존제품    12.9kWh            -          41%

고효율제품   7.6kWh        12개월

--------------------------------------------------

16) 전력용 변압기

○ 전력을 특고압에서 저압으로 변성시켜 공급하는 변압기를 기존의 방향

성 규소강판 대신 신소재인 비정질  자성재료로 제작하여 기존 변압기

에 비하여 75%이상  의 무부하손실 절감으로 효율성 증대  및 전력

절약.

※ Amorphous Metal : 철(Fe), 붕소(B), 규소(Si)의 혼합물을 용융 후

급속냉각으로 불규칙한 원자배열을 갖는 신소재인 비정질금속

- 특히 현재 설치 운영중인  약 1백만대의 주상 변압기를 전량교체시  연간

약 645GWh 절전할 수 있음

○ 기대효과

(3상 500kVA 기준)

-----------------------------------------------------------------------

구   분      가 격   초기투자   전기료절감액  투자비 회수   절감율

증가액        (연간)

-----------------------------------------------------------------------

기존제품    500만원   280만원       71만원       2.86년    변압기 수명

고효율제품  780만원                                        약 25년

-----------------------------------------------------------------------

- 무부하 손실 절감량 : 1,480W, 연간 무부하 손실 절감량 :

(1,480W×24시간×365일)/1,000 = 12,965kWh

- 연간 전기료 절감액 : 12,965kWh × 55원/kWh = 713,075원

- 투자비 회수기간 : 2.86년

- 시험기준 : IEC 76(Power Transformer) 및 KS C 4302(중형 3KV 유입변압기)

에 따름

17) T-5(15.5mm) 형광램프

○ 조명설비는 총전력의 18%를 소비(총 에너지의  2.2%)하며 이중 형광램

프는 1억개/년 보급되는 제품으로, T-5  형광램프는 기존제품 대비 관경을

슬림화(32mm→15.5mm)하고  램프의 소비전력(40W→28W   또는 32W)을

30%이상 절감시키도록 설계한 제품으로, 고조파 전용램프로 적절한 예열

조건을 갖는 전자식 안정기와 조합하여 동작함

- 특히 수은 사용량이 1/4, 유리관 및 화학공해물질이 1/2 감소시킴

○ 기대효과

----------------------------------------------------------

구   분      소비전력   가  격   수  명   절 감 액

----------------------------------------------------------

기존제품          40W      1300      8000        -

(T-8,32mm40W)

고효율제품        28W      3500     16000   1,980원/년

(T-5 28W)

----------------------------------------------------------

- 절감금액(28W)=

(40W-28W)×0.001kW/W×3,000시간=36kWh/년×55원/kWh=1,980원/년

- 회수기간(28W)=2,500원÷1,980원/년=1.3년

- 시험방법: KS C 7601(형광램프)에 따름

18) 메탈할라이드 램프용 전자식안정기

○ 가로등, 터널, 상가 등에 사용되는 고압방전등용 안정기는 기존 보급된

제품이 주로   자기식안정기(99%)로 재질이 떨어지는  S-코아의  사용과

이그나이터 발진, 트랜스 발열으로 인하여 전력손실이 매우 큰 반면 전

자안정기는 전자소자를 이용함으로써 자기식에 비하여 30% 전력소비를

줄일 수 있음.

○ 기대효과

(150W 1등용 기준)

-----------------------------------------------------------

구   분      가  격   수  명   광  속   소비전력   절전율

-----------------------------------------------------------

기존제품    18,000원    6년     9,350lm    178W     32%

고효율제품  23,000원    7년    13,250lm    135W

-----------------------------------------------------------

- 절감금액=

(178W-135W)×0.001kW/W×3,600시간=154.8kWh/년×55원/kWh=8,514원/년

- 회수기간 = 23,000원÷7,095원/년 = 2.7년

19) 나트륨등용 전자식안정기

○ 가로등, 터널, 상가 등에 사용되는 고압나트륨등용 안정기는 기존 보급

된 제품이 주로 자기식안정기(99%)로  재질이 떨어지는 S-코아의 사용

과 저역율을 이용하여 전력손실이 매우  큰 반면 전자안정기는 전자소

자를 이용함으로써 자기식에 비하여 26% 전력소비를 줄일 수 있음.

○ 기대효과

(100W 1등용 기준)

------------------------------------------------------------

구   분     가  격   수  명   소비전력   투자비   절전율

회수기간

------------------------------------------------------------

기존제품     24,500원    5년     137W         -       26%

고효율제품   42,000원    5년     101W      13개월

-----------------------------------------------------------

- 연간 절감전력량 = (36W)×10시간×30(일)×12(월) = 129.6kWh

- 연간 절감 전력요금 = 129.6kWh×122.90원=15,927원

20) 고효율인버터

○ 전기적으로 DC(직류)를 AC(교류)로 변환하는 장치이며, 상용  전

원(AC110/220V) 으로부터 공급된 전력을 입력받아 인버터 내에

서 전압과 주파수를  가변시켜  전동기(Motor) 에  공급함으로써

전동기의 속도를  제어하는 장치로서   고효율인버터 설치시  약

34% 절전효과를 나타냄

○ 기대효과

(삼상 유도전동기 18kW 기준)

------------------------------------------------------------

구   분         소비전력       투자비     절전율

회수기간

------------------------------------------------------------

인버터 미사용        18kWh            -        34%

고효율인버터 사용    12kWh         2.5년

------------------------------------------------------------

·절감량 : (18-12)×17시간×285일×9,000대 = 262GWh/년

·절감액 : 262GWh×55원/kWh = 144억원/년

21) LED 교통신호등

○ 현재 사용되고 있는 교통신호등은 수입 백열전구(100W, 60W)를 이용

함으로써 전력에너지 소모량이 과다할 뿐 아니라 수명이 짧기 때문에

시설 유지관리 비용이 높다.

○ 차세대 신호등인 LED신호등은 자체에서 빛을 내는 LED를 이용한 신

호등으로서 에너지 소비량(약15W)이 매우 적고 수명이 10년이상으로

길기 때문에 경제적인 이윤을 최대한 추구하며 시인성 등의 성능도 기

존보다 우수한 차세대 교통신호등임.

○ 기대효과

-----------------------------------------------

구   분   소비전력    투자비    절전율

회수기간

-----------------------------------------------

일반신호등    100W          -       85%

LED 신호등     15W       1.8년

-----------------------------------------------

·절감량 : (100-15)×24시간×365일×280,000개 = 208GWh/년

·절감액 : 208GWh×55원/kWh = 114억원/년

22) 난방용 자동온도조절밸브

○ 밸브내부에 온도감지 센서가 내장되어, 수온을 직접 감지함

○ 주변장치, 배관길이 감소로 공사비가 1/3 절감됨

○ 디스크에 고무패킹을 사용치 않아 압력순화 장치를 해서 작동이

원활하고 수명이 연장되었음

○ 난방수의 온도에 따라 개.폐범위가 조절되는 비례제어 방식임

○ 비교시험결과

- 기존 : 연료사용 17.56kg

- 고효율 : 연료사용 12.28kg

- 12.28 / 17.56 = 0.6993

- 1-0.6993 = 30%절약효과