수도배관 보온재 설치의무화 및 에어콘 실외기 도로변 설치제한

-----------------------------------------------------------

건설교통부 건축과 2110-8172

□ 건설교통부는 수도배관의 동파  방지를 위한 보온재 설치

의무화 및 에어콘 실외기의  도로변 설치제한등을 주요

내용으로  하는『건축물의설비기준등에관한규칙중개정

령』을 오는  2002년 8월31일부터 시행한다.

□ 건축물의설비기준등에관한규칙중개정령안의   세부 내용은

다음과 같다

① 수도배관의 동파방지를 위한 보온재 설치의무화

- 건축물에 설치하는 수도배관이 매년  겨울철이면 동파

되어 많은 주민이 피해를 입게됨에 따라

- 앞으로는 신축건축물의 외기에 돌출되어 동파의  위험이

있는 수도배관  및 계량기함의 배관재는  단열재로 감싸

도록 함

- 단열재의  두께는 외기온도(지역의  평균온도)·배관재의

관경 및 전기발열선 설치여부에 따라 차등적용

② 에어컨 실외기 설치제한

- 지금까지는 에어컨의 실외기나 환풍기를 도로변에  아무

제한없이 설치함에  따라 이들  설비에서 배출되는 열기

및 악취로 인하여  보행자에게 불쾌감을 주고 있었으나,

- 앞으로는 상업지역 및 주거지역에서 도로(막다른 도로로서

길이 10미터미만인 도로는 제외)에  면한 건축물에 설치

하는 냉방시설의 실외기 및 환기시설의 배기구는   도로

면으로부터 2미터이상의   높이에 설치하거나,   배출되는

공기가 보행자에게 직접 닿지 않게 설치하도록 함

- 기존 건축물의 실외기 및 배기구는 동 규칙의 공포후  2년

이내에 상기 기준에 적합하게 개조하도록 함

③ 건축물의 에너지절약 관리대상의 확대

- 지금까지는 50세대이상인  공동주택 및  3천㎡이상인 도매

시장등 에너지를  많이 사용하는   건축물을 신축할때는

에너지절약기준에 적합하게 설계를 하도록 하였으나,

- 앞으로는 기존건축물을  이와 같이 에너지를  많이 사용

하는 건축물로  용도를 변경하는  때에도 에너지절약 관리

대상에 포함시켜 에너지절약 설계기준을 따르도록 함

· 용도변경   신고 또는  건축물기재사항  변경신청시

에너지절약계획서를 제출하도록  하여 에너지절약

설계기준에 적합한지의 여부를 확인

[참고자료]

□ 수도배관의 단열재 두께(단위 : mm)

---------------------------------------------------------------------------

관    경                 20미만   20이상∼  50이상∼   70이상∼  100이상

(외경 mm)                         50미만     70미만   100미만

---------------------------------------------------------------------------

건축물의      -10 미만     200      50         25        25        25

외기온도[℃]               (50)    (25)       (25)      (25)      (25)

-5미만 ∼ -10  100      40         25        25        25

(50)    (25)       (25)      (25)      (25)

0미만 ∼ -5     40      25         25        25        25

(25)    (25)       (25)      (25)      (25)

0 ℃ 이상 유지                     20

---------------------------------------------------------------------------

*  설치장소 : 외기에 노출된 배관

옥상 등 기타 동파가 우려되는 건축물의 부위

주: (  )은  기온강하에 따라 자동으로  작동하는 전기 발열선을  설치하는

경우 단열재의 두께를 완화할 수 있는 기준

□ 에너지절약 관리 대상건축물

-  50세대이상인 공동주택

-  연구소 및 업무시설로서 바닥면적합계 3천㎡이상

-  기숙사, 병원 유스호스텔 숙박시설로서 바닥면적합계 2천㎡이상

-  일반목욕장, 실내수영장으로서 바닥면적합계 5백㎡이상

-  도매시장, 소매시장으로서 3천㎡이상

-  공연장, 집회장, 관람장, 학교로서  중앙집중식 공기조화설비 및 냉·

난방설비를 설치하는 건축물

□ 에너지절약 설계기준 주요내용

o 건축설계 기준

- 기밀 및 결로방지등을 위하여 방습층을 설치

- 외기에 면한 1층 출입문은 방풍구조로 설치

- 학교의 교실 및 관람집회시설의 공용부분은  1면이상

자연채광이 가능토록 설치

o 기계설비 기준

- 열원 및 반송설비는 한국산업규격품(KS)사용

- 기기배관  및  덕트는 "건축기계설비공사표준시방서"

에서 정하는 보온두께이상 사용

- 보일러  및 냉동기는  산업자원부고시 "고효율에너지

기자재보급촉진에관한규정"에 적합한 것을 사용

o 전기설비 기준

- 변압기는 저손실형변압기 설치

- 조명설비중 형광등기구는 고효율조명기구 사용

- 유도등은 3선식 배선방식 채택

- 공동주택의 각세대내  현관 및  숙박시설의 객실내부

조명기구는 인체감지점멸형 설치